Схема водоснабжения

села Новоульяновское Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на период на 2014 – 2024 гг.

Пояснительная записка

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МОГО – муниципальное образование городского округа;

Пгт. – поселок городского типа;

ЗСО – зона санитарной охраны;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ВТВМГ – высокотемпературные вечномерзлые грунты;

ВЗС – водозаборные сооружения;

НТД – нормативно-техническая документация;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ПНС – повысительная насосная станция;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	2

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

Глава 1.	Схема водоснабжения	6

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Новоульяновское	7

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения с. Новоульяновское и деление территории на эксплуатационные зоны	7

1.1.2.	Описание территорий с. Новоульяновское, не охваченных централизованными системами водоснабжения	8

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	8

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	9

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	10

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	11

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	12

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	12

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития с. Новоульяновское	12

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	13

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	13

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	15

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды	15

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды	16

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	16

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Новоульяновское	17

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	19

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	20

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	20

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	22

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	22

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	23

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения	23

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	25

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	27

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	28

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		28

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	28

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	28

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	30

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	30

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Новоульяновское и их обоснование	30

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	30

1.4.8.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	31

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	32

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	32

1.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	32

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	33

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	33

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	33

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	35

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	37

Глава 2.	электронная модель	38

2.1.	Электронная модель системы водоснабжения	38

2.1.1.	Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей	42

2.1.2.	Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоснабжения, системы ввода и вывода данных	45

2.1.3.	Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы	49

Приложения	53

Приложение 1	54

Приложение 2	66

Приложение 3	76

Приложение 4	79

Приложение 5	94

- Схема водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организации – Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП «Жилкомхоз»), обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее – Щербаковский сельсовет, поселение).

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки Генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основании технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путём оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план Щербаковского сельсовета и Программа комплексного развития МО Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Новоульяновское

    - Описание системы и структуры водоснабжения с. Новоульяновское и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения поселения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная напорная.

Основными потребителями воды является население села, социально- бытовые учреждения, предприятия и организации муниципального и коммерческого плана: конторы, магазины, столовые и др.

Водоснабжение с. Новоульяновское осуществляется от автономного хозяйственно – питьевого водопровода, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями.

Протяженность водопроводной сети с. Новоульяновское – 4,9 км, при этом в 2011 году была выполнена реконструкция всех сетей с заменой на трубопровод из ПВХ. Источником водоснабжения является подземная скважина глубиной 45 м., дебит 2,5 л/с.

Одноэтажная индивидуальная неблагоустроенная застройка снабжается водой из водоразборных колонок, подключенных к централизованной системе водоснабжения.

МУП «Жилкомхоз» осуществляет деятельность по подъему, транспортировке и реализации воды конечным потребителям.

На территории села располагается одна эксплуатационная зона: зона действия централизованной системы водоснабжения МУП  «Жилкомхоз».

Горячее водоснабжение в с. Новоульяновское отсутствует.

    - Описание территорий с. Новоульяновское, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Вся территория с. Новоульяновское охвачена централизованным водоснабжением. На рисунке 1 представлена зона действия централизованного водоснабжения.

Рисунок 1. Зона действия централизованного водоснабжения с. Новоульяновское

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения с. Новоульяновское не имеет деления на зоны действия централизованных и нецентрализованных систем, так как скважины и все объекты находятся в одной системе водоснабжения.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Источники водоснабжения

Система водоснабжения с. Новоульяновское состоит из водозаборной скважины, водонапорной башни, водопроводных сетей и систем водопотребления.

На скважине № 101-91 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-80 (производительностью 10 м³/час, напор 80 м вод.ст.), который работает 9 часов в сутки круглый год.

Скважина № 101-91

| Вид источника | Подземные скважины |
| --- | --- |
| Глубина скважины | 45 м |
| Дебит скважины | 2,5 л/с |
| Метод очистки | Фильтр сетчатый |
| Соответствие требованиям | «Питьевая вода» |
| Год ввода в эксплуатацию | 1991 г. |

Водоподготовка питьевой воды

Сооружения по водоподготовке отсутствуют. Согласно лабораторным испытаниям проб воды отобранной из распределительной сети, образец, прошедший испытания соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случаях возможного ухудшения качества питьевой воды, связанных с явлениями природного характера необходимо предусмотреть установку блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды.

Насосные станции

Для водоснабжения потребителей холодной водой на станции третьего подъема установлен насос подкачки К 45/30 (производительностью 45 м³/час, напор 30 м вод.ст.).

Объем потребляемой электрической энергии всеми насосами системы – 57000 кВт*ч/год.

Объем перекачиваемой воды: 31111 м³/год.

Удельное потребление электрической энергии составляет: 1,83 кВт*ч/год.

Водопроводные сети

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 4,9 км, средний диаметр 0,1-0,15 м.

Водопроводные сети в с. Новоульяновское выполнены из поливинилхлорида (ПВХ). Год ввода в эксплуатацию труб ПВХ - 2011 г.

Данные об общей протяженности сетей водоснабжения с разбивкой на диаметры представлены в приложении 2.

Основными проблемами в сфере водоснабжения с. Новоульяновское является:

- отсутствие очистных сооружений. В случае отклонения показателей качества водоносных горизонтов от нормативных величин, системы водоснабжения не смогут обеспечить потребителей водой нормативного качества.

Основные направления развития системы водоснабжения предусматривают:

- установка блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у большинства потребителей. Необходимо выполнить установку узлов учета на водозаборных сооружениях, у бюджетных потребителей и населения.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85* с. Новоульяновское  находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

Рисунок 2. Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Климат Новосибирской области континентальный: здесь холодная, продолжительная зима средняя температура января минус 19 °С. Особенности климата обусловлены расположением Новосибирской области в умеренных широтах в центре материка Евразии и удаленностью от океанов и морей.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей рекомендуется прокладка  трубопроводов с глубиной заложения не менее 5 метров.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты системы водоснабжения эксплуатируются одной организацией МУП «Жилкомхоз».

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

Генеральный план является одним из документов территориального планирования с. Новоульяновское Новосибирской области и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Источником водоснабжения населения с. Новоульяновское, учреждений и предприятий на расчетный срок является артезианская скважина.

Территориальная структура потребления воды не изменяется на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

- принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения поселков как единого целого;

- принятый вариант изменения демографического состояния

Поселение не подразумевает скачкообразный или быстрый рост численности населения.

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития с. Новоульяновское

Согласно материалам Генерального плана с. Новоульяновское за рассматриваемый период численность населения увеличится на 10 человек. В связи с этим ожидается увеличение водопотребления поселения. Оценочный расчет потребления выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таким образом, увеличение водопотребления населением составит 0,8 м³/сут.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды с. Новоульяновское представлен в таблице 1.

Таблица 1. Водный баланс с. Новоульяновское

| № п/п | Показатель | Годовой расход, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  | Факт | Факт | План |
| 1 | Общий забор воды | 31111 | 31111 | 31111 |
| 2 | Собственные нужды | 540 | 540 | 540 |
| 3 | Подача в сеть | 30571 | 30571 | 30571 |
| 4 | Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 29935 | 30463 | 30463 |
| 4.1 | Население | 17048,8 | 17349,5 | 17349,5 |
| 4.2 | Животноводческий сектор | 5411,3 | 5506,8 | 5506,8 |
| 4.3 | Производственный сектор | 7474,9 | 7606,7 | 7606,7 |
| 5 | Утечки в сетях | 636 | 108 | 108 |

Рисунок 3. Годовая реализация услуг водоснабжения МУП «ЖКХ»

Объем реализации услуг водоснабжения с 2011 года вырос на 528 м3

Баланс водоснабжения за 2012 год представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Баланс водоснабжения с. Новоульяновское

Потери включаются в себя следующие величины:

потери воды из водопроводной сети – совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении.

неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами.

утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях.

скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети.

Неучтенные расходы и потери воды делятся на:

- полезные расходы;

- потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

Неучтенные полезные расходы воды делятся на:

- технологические;

- организационно-учетные.

Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений включают:

- утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- потери воды за счет естественной убыли.

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Общий водный баланс водопотребления представлен в таблице 2.

Таблица 2. Баланс водопотребления

| № п/п | Наименование показателя | Среднесуточное потребление, м3 | В сутки наибольшего потребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды | 85,2 | 110,8 |
| 2 | Собственные нужды | 1,5 | 1,9 |
| 3 | Подача в сеть | 83,8 | 108,9 |
| 4 | Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 83,5 | 108,5 |
| 4.1 | Население | 47,5 | 61,8 |
| 4.2 | Животноводческий сектор | 15,1 | 19,6 |
| 4.3 | Производственный сектор | 20,8 | 27,1 |
| 5 | Утечки в сетях | 0,3 | 0,4 |

Население с. Новоульяновское потребляет 56,95 % от общего объема реализованной воды.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

Основным потребителем воды является население села.

Фактическая реализация воды по группам потребителей на 2012 г. составила:

- население: 17,35 тыс. м³.

- животноводческий сектор: 5,5 тыс. м³.

- производственный сектор (включая бюджетные организации): 7,6 тыс. м³.

В таблице 3 представлен структурный водный баланс с. Новоульяновское за 2012 год.

Таблица 3. Структурный водный баланс с. Новоульяновское

| № п/п | Наименование показателя | Годовой расход, м³ | Среднесуточное потребление, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 30463 | 83,5 |
| 1.1 | Население | 17349,5 | 47,5 |
| 1.2 | Животноводческий сектор | 5506,8 | 15,1 |
| 1.3 | Производственный сектор | 7606,7 | 20,8 |

Рисунок 5. Реализация услуг водоснабжения за 2012 год

Реализация услуг водоснабжения составляет 98 % от общего объема поднятой воды.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

Согласно представленным данным МУП «Жилкомхоз» средний норматив на 1 человека в сутки составляет:

- холодное водоснабжение, проживающих в домах - 110 л/сутки;

- уличное водоснабжение – 40 л/сутки.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Расчет за потребление воды производится следующим образом:

- в случае наличия исправных, поверенных приборов учета, а также при своевременном предъявлении показаний: согласно показаниям приборов учета, но не более договорных объемов потребления;

- в случае отсутствия приборов учета, неисправности или просрочки срока поверки, а также в случае отсутствия заключенного договора: объем исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду.

На источнике и насосной станции, а также у потребителей приборы учета холодной воды не установлены.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Новоульяновское

Анализ текущего состояния системы водоснабжения, гидравлический расчет, проведенный по оценочным принятым объемам водопотребления показали, что:

- дефицит производственных мощностей (производительность водозаборных сооружений) отсутствует;

- пропускная способность существующих трубопроводов позволяет обеспечивать водоснабжение требуемых объемов.

Информация о резервах представлена в таблице 4.

Таблица 4. Резервы объектов водоснабжения

| № п\п | Потребление воды | Объем подачи воды |  |  | Дебит скважины |  |  | Резерв(+)/Дефицит (-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/час | м3/сут | тыс.м3/год | м3/час | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | % |
| 1 | с. Новоульяновское | 3,55 | 85,2 | 31,111 | 9 | 216 | 78,84 | 5,45 | 47,729 | 61% |

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных значениях, приведенных в Генеральном плане Щербаковского сельсовета, таких как:

- объемы нового жилого строительства;

- прогнозы численности населения;

- увеличение площадей зон производственного назначения и др.

Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др.

Выделены главные цели генерального плана:

- обеспечить рациональную планировочную организацию и функциональное зонирование территории, создав условия для проведения градостроительного зонирования с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определить необходимые исходные условия для развития хозяйственной деятельности за счет оптимальной территориальной организации сельского поселения;

- обеспечить рациональное использование территории с учетом создания благоприятной среды для благоприятного проживания местного населения.

Основными задачами генерального плана являются:

- определение направления развития функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- определение планировочных ограничений в развитии территорий сельского поселения;

- определение особенностей и условий социально-экономического развития сельского поселения;

- определение основных направлений развития производственного комплекса сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение мероприятий по улучшению экологической обстановки в сельском поселении  градостроительными средствами;

- формирование комплекса мероприятий по охране окружающей среды;

- сохранение памятников природного и культурного наследия в сельском поселении, формирование охранных зон памятников;

- разработка комплексной оценки территорий сельского поселения;

- определение резервных территорий для развития сельского поселения;

- определение мер по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план разработан на территории Щербаковского сельсовета в границах черты проектирования на расчетный период до 2032 г. с выделением 1-ой очереди: 2022 г.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

В с. Новоульяновское отсутствует горящее водоснабжение.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Генеральный план является одним из документов территориального планирования с. Новоульяновское Новосибирской области и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин= Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс= Qср.сут.*1,3

Таблица 5. Фактическое и перспективное потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Год | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | тыс. м3/год | 31,111 | 31,162 | 31,213 | 31,264 | 31,315 | 31,366 | 31,417 | 31,467 | 31,518 | 31,569 | 31,620 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 85,2 | 85,4 | 85,5 | 85,7 | 85,8 | 85,9 | 86,1 | 86,2 | 86,4 | 86,5 | 86,6 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 110,8 | 111,0 | 111,2 | 111,4 | 111,5 | 111,7 | 111,9 | 112,1 | 112,3 | 112,4 | 112,6 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3/сут | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60,0 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 |
| Реализация услуг водоснабжения | тыс. м3/год | 30,463 | 30,513 | 30,563 | 30,613 | 30,662 | 30,712 | 30,762 | 30,812 | 30,862 | 30,912 | 30,962 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 83,5 | 83,6 | 83,7 | 83,9 | 84,0 | 84,1 | 84,3 | 84,4 | 84,6 | 84,7 | 84,8 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 108,5 | 108,7 | 108,9 | 109,0 | 109,2 | 109,4 | 109,6 | 109,7 | 109,9 | 110,1 | 110,3 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3/сут | 58,4 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 59,0 | 59,1 | 59,2 | 59,3 | 59,4 |

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Источником водоснабжения населения с. Новоульяновское, учреждений и предприятий на расчетный срок является артезианская скважина.

Территориальная структура потребления воды не изменится за рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

- принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения села как единого целого;

- принятый вариант изменения демографического состояния.

Поселения не подразумевает скачкообразный или быстрый рост численности населения.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Согласно материалам генерального плана численность с. Новоульяновское за рассматриваемый период увечится на 10 человек. Данные о численности населения представлены в таблице 6.

Таблица 6. Расчетная численность населения с. Новоульяновское на период с 2014 до 2024 гг.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2019 г. | 2024 г. (расчетный срок) |
| с. Новоульяновское | 611 | 616 | 621 |

Увеличение численности населения с 2014 г. до 2024 г. составляет 10 человек.

Для проведения расчетов приняты следующие показатели, приводящие к изменению удельного потребления воды отдельными видами потребителей:

- изменение численности населения с. Новоульяновское к расчетному сроку увеличится на 10 человек;

- изменение удельного водопотребления бюджетными потребителями предлагается выполнять согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (статья 24, п. 1). Снижение на 3% ежегодно на рассматриваемый период;

- изменение удельного водопотребления прочими потребителями не предполагается, так как отсутствует требования к такому снижению.

Увеличение численности населения с. Новоульяновское приведет к увеличению водопотребления поселения. Оценочный расчет потребления выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таким образом, водопотребление населением составит 86,6 м³/сут.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В настоящий момент, уровень потерь, исходя из состояния водяных сетей составляет ориентировочно 0,35% от общего объема транспортируемой воды или 0,3 м³/сутки.

Планируемые потери воды предлагается на первом этапе (до установки приборов учета) выполнять расчетным методом (0,25% от объема сети). На следующем этапе (после 100% установки приборов учета) предполагает фактический метод нахождения утечек: разница объемов добычи и реализации воды, выделив отдельно собственные нужды очистных сооружений.

    - Перспективные балансы водоснабжения

Водоснабжение жилых зданий рассчитано исходя из динамики увеличения численности населения муниципального образования принятого, наконец, 2024 г. с учетом подключения к централизованному водоснабжению новых потребителей.

Водоснабжение бюджетных и прочих потребителей рассчитано исходя из условий нового строительства.

На данный момент общее водопотребление по муниципальному образованию составляет 31,111 тыс. м³/год. К 2019 году ожидается увеличение водопотребления до 31,4 тыс. м³/год, к 2024 году – до  31,62 тыс. м³/год.

Перспективное водопотребление с разбивкой по группам потребителей представлено в таблице 7 и на диаграмме 6.

Таблица 7. Перспективные водные балансы

| Наименование | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | тыс. м3 | 31,111 | 31,162 | 31,213 | 31,264 | 31,315 | 31,366 | 31,417 | 31,467 | 31,518 | 31,569 | 31,620 |
| Реализация услуг водоснабжения | тыс. м3 | 30,463 | 30,513 | 30,563 | 30,613 | 30,662 | 30,712 | 30,762 | 30,812 | 30,862 | 30,912 | 30,962 |
| Водопотребление, в т.ч. | м3/сутки | 83,5 | 83,6 | 83,7 | 83,9 | 84,0 | 84,1 | 84,3 | 84,4 | 84,6 | 84,7 | 84,8 |
| Население | м3 /сутки | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,2 | 48,3 |
| Животноводческий сектор | м3/сутки | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Производственный сектор | м3/сутки | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,2 |

Рисунок 6. Перспективное водопотребление с разбивкой по группам потребителей

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Исходя из прогноза общего забора воды на расчетный срок до 2024 года, рассчитаны среднесуточные и максимально суточные объемы забора воды.

Величина водопотребления принята согласно п. 1.3.13 настоящего документа.

Неучтенные расходы воды не предполагаются.

Потери воды при ее транспортировке приняты согласно п. 1.3.12 настоящего документа.

Предполагается установка блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды ультрафиолетового обеззараживания воды в 2017 г. производительностью 5,5 м3/час. Производительность установки выбиралась в соответствии со среднесуточным расходом воды, также учитываются коэффициенты часовой не равномерности водопотребления. Данные расчеты произведены согласно СНиП 2.04.02-84* Свод правил Водоснабжение. Наружные сети.

Объемы забора воды среднесуточные и максимально суточные, а также дебит скважин, резерв/дефицит представлены в таблице 8.

Таблица 8. Баланс водозаборных сооружений

| Наименование | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит скважины | м3/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | м3/сут | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Собственные нужды | м3/сут | 1,479 | 1,482 | 1,484 | 1,487 | 1,489 | 1,492 | 1,494 | 1,496 | 1,499 | 1,501 | 1,504 |
| Потери | м3/сут | 0,296 | 0,296 | 0,297 | 0,297 | 0,298 | 0,298 | 0,299 | 0,299 | 0,300 | 0,300 | 0,301 |
| Общий водозабор | м3/сут | 85,236 | 85,375 | 85,515 | 85,654 | 85,794 | 85,933 | 86,073 | 86,212 | 86,352 | 86,491 | 86,631 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | м3/сут | 130,764 | 130,625 | 130,485 | 130,346 | 130,206 | 130,067 | 129,927 | 129,788 | 129,648 | 129,509 | 129,369 |
| Производительность очистных сооружений | м3/час | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

Рисунок 7. Дебит скважин

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании выше сказанного статус ЕГО может быть присвоен МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом предусмотрена установка водоподготовки – блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды.

Основные мероприятия представлены в таблице 9.

Таблица 9. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения на период с 2014 по 2024 гг.

| Наименования мероприятия | Год проведения мероприятий |
| --- | --- |
| Строительство блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды | 2017 |
| Подвод резервного питания к ГРШ скважины | 2017 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В настоящее время водоподготовка воды в с. Новоульяновское не осуществляется. Согласно лабораторным испытаниям проб воды отобранной из распределительной сети, образец, прошедший испытания соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случаях возможного ухудшения качества питьевой воды, связанных с явлениями природного характера необходимо предусмотреть установку блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды. Также для бесперебойного обеспечения питьевой водой потребителей села Новоульяновское необходимо реализовать мероприятие по подводу резервного питания к ГРШ скважины.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Блочно-модульная установка водоподготовки для очистки воды

Модульные установки водоподготовки созданы для организации временного и постоянного водоснабжения населенных пунктов и производственных объектов, с дифференцированным подходом к качеству очищенной воды (питьевая вода, вода для технологических нужд различных производств и т.д.).

Назначение блочно-модульной установки очистки воды:

- установки водоподготовки улучшают органолептические свойства воды: осветление, обесцвечивание, дезодорация.

- станции водоподготовки обеспечивают эпидемиологическую безопасность: обеззараживание, стерилизация.

- кондиционирование подземных вод: умягчение, обессоливание и опреснение, дегазация, обезжелезивание и деманганация, фторирование и обесфторивание, стабилизационная обработка, обескремнивание.

- установки очистки воды улучшают состав газов в воде: удаление сероводорода, кислорода, метана, свободной углекислоты и др.

- мобильная установка отфильтровывает трудноокисляемую органику (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос).

Для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления нормативного качества предлагается ввести в эксплуатацию установку очистки воды производительностью – 5,5 м3/час.

Год проведения мероприятия – 2017 г.

Общий вид блочно-модульной установки водоподготовки представлен на рисунке 8.

Рисунок 8. Общий вид блочно-модульной установки водоподготовки

Подвод резервного питания

Данным проектом предусмотрено мероприятие по подведения резервного питания к ГРШ скважины.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации в настоящей программе не предусматривается в силу незначительной разветвленности водопроводной сети.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Во исполнение Федерального закона №261 «Об энергосбережении…» программой предусмотрено проведение мероприятий по оснащению приборами учета воды всех потребителей. В многоквартирных домах предлагается устанавливать общедомовой прибор учета.

Год проведения мероприятия: 2014 г.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Новоульяновское и их обоснование

На расчетный срок до 2024 года новое строительство во вновь осваиваемых районах на территории села не планируется, строительство новых и реконструкция существующий магистральных водопроводных сетей не предполагается.

Гидравлический расчет показал, что существующие диаметры трубопровода имеют резерв пропускной способности.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом не предусмотрено строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

- Рисунок 9. Существующая схема водопроводной сети с. Новоульяновское

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Данным проектом предусмотрена установка блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды, в связи с этим мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод отсутствуют.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В настоящее время в системе водоснабжения с. Новоульяновское не предусмотрена водоподготовка питьевой воды, в том числе обеззараживание. В связи с этим мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду посредством использования, хранения и утилизации химических реагентов проектом не предусмотрено.

Данным проектом предусмотрен ввод в эксплуатацию установки блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды, для обеспечения нормативного качества воды в случае ухудшения показателей в связи с природными условиями.

Использование в качестве обеззараживающего агента ультрафиолета позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Проектирование и строительство установки блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды производительностью 5,5 м3/час и подведение резервного питания к ГРШ скважины.

Стоимость капитальных затрат на проведение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ рассчитана методом проектов-аналогов.

Стоимость установки станции водоочистки оценивается в 1300 рублей (в приложении 7 представлена ориентировочная стоимость установок). Затраты на монтаж установки приняты в размере 30 % от стоимости оборудования. Стоимость доставки принята в размере 20 % от стоимости оборудования.

Таблица 10. Общие затраты на реализацию мероприятий по установке блочно-модульной установки водоподготовки для очистки воды

| Наименование | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- |
| Установка блочно-модульной установки водоподготовки | 870 |
| Стоимость монтажных работ | 260 |
| Стоимость доставки оборудования | 170 |
| Итого | 1300 |

Установка приборов учета необходима для качественной организации работы системы водоснабжения.

Приборы учета потребителей оплачивают собственники объектов.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 11.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным  Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Суммарные капиталовложения необходимые для реализации всех мероприятий предусмотренных данным проектом схемы водоснабжения, составит к 2024 году порядка 1,53 млн.руб. (с учетом прогноза роста цен).

Таблица 11. Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах 2013 г. с последующим приведением к прогнозным ценам

| Год | Сумма, тыс. руб. | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| Наименования мероприятия | Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Установка блочно-модульной установки водоподготовки | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | - |
| Индекс роста цен, о.е. |  | 1 | 1,055 | 1,113 | 1,1742 | 1,2388 | 1,38-1,71 |
| Всего, с учетом прогноза роста цен | 1526,46 |  |  |  | 1526,46 |  |  |

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с. Новоульяновское являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения с. Новоульяновское, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- установка блочно-модульной установки водоподготовки для повышения качества питьевой воды.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованной системы водоснабжения с. Новоульяновское и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 12.

Таблица 12. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Показатель | Ед.изм | Базовый показатель, 2013 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2024 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | н/д | 100 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | н/д | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг |  |  |  |  |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/10км | н/д | 2,1 | 1,9 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |  |  |  |  |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими узлами учета расхода воды | % | 0 | 70 | 100 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоснабжению | % | 91 | 91 | 91 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | н/д | 100 | 100 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных сетей не выявлено.

- электронная модель

  - Электронная модель системы водоснабжения

Для моделирования системы водоснабжения с. Новоульяновское использован программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИСZulu7.0

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Возможности

Послойная организация данных

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов:

- Векторные слои

- Растровые слои

- Слои рельефа

- Слои WMS

- Слои Tile-серверов

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо, как в случае WMS и Tiles, на серверах других производителей

Векторные данные. Стили. Классификация данных

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов.

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам.

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.

Растровые данные

Zulu обеспечивает одновременную работу с большим количеством растровых объектов (несколько тысяч).

Привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Корректировка растра, методами "резиновый лист", аффинное преобразование, полиномиальное второй степени.

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования растра).

При отображение растровых объектов в проекции карты, отличной от проекции привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету".

Работа с географическими проекциями

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, , Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных

Семантическая информация может хранится как в локальных таблицах (Paradox, dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO.

Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций.

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer.

Генератор пространственно-семантических запросов

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft Excel.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети.

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.)

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач:поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam

Моделирование рельефа

Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа).

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затопления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути

Различные способы отображение слоя рельефа:

- триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов;

- автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluSteam)

Печать. Макет печати

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.

Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.

Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты Zulu, либо храниться в виде отдельных файлов макетов.

Импорт и экспорт данных

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Кроме того, всегда есть возможность использовать объектную модель Zulu для написания собственного конвертора.

Для построения электронных моделей в данном проекте использовались приложения к ПРК ГИС Zulu 7.0ZuluHydro – построение электронной модели системы водоснабжения и ZuluDrain - построение электронной модели системы водоотведения.

    - Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Построение расчетной модели водопроводной сети

При работе в геоинформационной стистеме сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

- фиксированные узловые отборы воды;

- напорно-расходные характеристики всех источников;

- геодезические отметки всех узловых точек.

В результате поверочного расчета определяются:

- расходы и потери напора во всех участках сети;

- подачи источников;

- пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включение или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Подробное описание задач приведено в Приложении 7.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в трубопроводе

- линия поверхности земли

- высота здания.

- пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах,  потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydroООО «Политерм».

    - Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоснабжения, системы ввода и вывода данных

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный ориентированный взвешенный граф, т.е. структуру, состоящую из конечного числа вершин (источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер с любой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка.

При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или поверочного) необходимо выбрать такие режимы работы этой системы, при которых обеспечиваются критические значения

основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов.

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности.

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено поток распределение, обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных условиях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых к начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надежности. Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются диаметры труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый по перемычке в случае аварии. Этот расход будет меньше идущего по магистрали, например на 30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при выполнении поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например, принять на один порядок ниже диаметра магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды в башню. Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также назначения диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях научастках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к выполнению серии поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проектируемая система существующим нормативным требованиям. Так, например, при любой аварии на водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту недолжно быть ниже 30 %.

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %. При этом свободный напор в сети втакой точке должен быть не менее 10 м. Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети.

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов.

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для следующих периодов: максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего пожара (основной расчетный случай); максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего и наружного пожаров (поверочный случай).

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов водопроводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей поверочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение воды является одной из основных мер, предупреждающих замерзание трубопроводов, большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового расхода в сутки наименьшего водопотребления. Этотрасчет позволяет выявить участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны.

Вывод данных

- Сохранение отчета в страницу html.

- Экспорт данных в Microsoft Excel.

- Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета.

- Создание нового шаблона отчетов .

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База имеется возможность отобразить информацию в файле отчета и распечатать ее. Для создания отчета нужно:

- Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

- Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

- Нажать на панели инструментов кнопку Отчет.

- В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

- Созданный отчет можно сразу же распечатать, нажав кнопку Печать или предварительно просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать – кнопка Печать.

Экспорт данных в Microsoft Excel

Результаты расчетов можно экспортировать в листы Microsoft Excel для последующего анализа. Для экспортирования данных нужно:

- Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

- Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

- Нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel.

- В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

- В строке Путь к книге Excel: набрать с клавиатуры путь к существующей книге или ввести путь, где будет сохранена новая книга, этот путь также можно выбрать, нажав кнопку Обзор.

- В строке Имя листа: ввести имя листа книги в которую будут экспортированы данные.

- Созданный отчет можно сохранить - кнопка Сохранить. А также просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - кнопка Печать.

Описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных представлено в Приложении 7.

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»

    - Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы

Импорт данных

Импортировать данные из следующих форматов: - MapInfo MIF; - DXF AutoCAD; - Shape SHP; - Metafile WMF; - Импорт из формата DXF. Для импорта графической информации из формата DXF следует: - Выбрать пункт главного меню Файл¦Импорт¦AutoCAD DXF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, где необходимо выбрать файл формата DXF, который требуется импортировать. - В появившемся диалоговом окне для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске. - В строке Название слоя задать пользовательское название слоя. - В строке Единицы измерения необходимо указать, какие единицы следует использовать при импорте. - Для автоматической загрузки импортируемых данных в карту необходимо установить галочку добавить слой в карту, если ее на данном этапе не установить, то, то для загрузки слоя в карту надо будет выбрать пункт главного меню Карта ¦Добавить слой. - Для подтверждения процедуры импорта нажать кнопку ОК. - После того, как программа проанализирует содержимое DXF-файла, появится диалоговое окно Импорт из DXF, оно отображает список всех слоев, содержащихся в DXF данных. Напротив каждого слоя установлен флажок (галочка), он означает, что слой будет импортирован. Если какой либо слой не надо импортировать, то флажок с помощью левой кнопки мыши надо снять. С помощью кнопок Выделить все и Отменить все можно отметить сразу все слои для импорта или снять отметки соответственно (рис. ниже). - При желании в диалоге Импорт из DXF можно установить дополнительные опции импорта: - разделять на слои - означает, что импорт произойдет послойно, при этом название каждого файла слоя будет составлено из имени слоя (файла), заданном в пункте 2 ранее, и изначальном названии слоя, отображенном в диалоге Импорт из DXF, а пользовательское название слоя останется изначальным; Если флажок Разделять на слои не установлен, то все данные импортируются в один слой, с одинаковым пользовательским названием слоя, и именем файла, заданном на предыдущем этапе; - не импортировать геометрию блоков - при установке данной опции не будет импортироваться геометрия блоков; - импортировать точки вставки блоков - при установке данной опции будут импортироваться точки вставки блоков. - Для запуска процедуры импорта надо нажать кнопку Импорт. Импорт из формата MIF Для импорта данных из обменного формата MapInfo выполните следующие действия: - Выберите пункт главного меню Файл ¦Импорт¦ MapInfo MIF. На экране появится стандартный диалог выбора файла; - В диалоге выберите файл формата MIF, который требуется импортировать; - В окне импорта для импортируемого слоя в поле Имя слоя с помощью кнопки задайте имя файла и размещение его на диске. - В поле Название слоя укажите пользовательское название слоя; Если требуется, выберите в поле Таблица источник данных в котором будет сохранена таблица слоя; Если требуется автоматически добавить слой в карту, установите флажок добавить в карту. Если флажок не установлен, то для загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта ¦Добавить слой. Нажмите кнопку ОК для выполнения процедуры импорта. Импорт слоя из формата MIF можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromMIF. Импорт из формата Shape SHP Для импорта данных из обменного формата Shape SHP выполните следующие действия: - Выберите пункт главного меню Файл ¦Импорт¦ Shape SHP. Откроется диалог импорта из Shape; - В поле Файл SHP группы настроек Исходный слой укажите расположение импортируемого файла SHP. Для этого нажмите кнопку справа от поля и выберите файл в открывшемся диалоге выбора файла; - Если для импортируемого слоя задан PRJ файл в формате WKT с параметрами проекции слоя, то слой можно импортировать с проекцией. Для этого с помощью кнопки справа от поля Файл PRJ выберите требуемый PRJ файл и установите флажок Импортировать информацию о проекции; - В поле Имя группы настроек Слой для записи укажите с помощью кнопки расположение создаваемого файла слоя Zulu; - В строке Название задайте пользовательское название слоя; - В поле Кодировка выберите кодировку текстов импортируемого слоя, а в поле Единицы измерения - используемые в нем единицы; - Для импорта из слоя только геометрических построений - установите флажок Импортировать только геометрию; - Для автоматического добавления в карту импортированного слоя установите флажок Добавить в карту, Если флажок не установлен, то для последующей загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта ¦Добавить слой. - Для выполнения процедуры импорта нажмите кнопку ОК. Импорт слоя из формата SHP можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromShape. Импорт из формата Metafile WMF Для импорта графической информации из формата Metafile WMF следует: - Выбрать пункт главного меню Файл ¦Импорт¦ Metafile WMF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, в нем необходимо выбрать файл формата WMF, который требуется импортировать. - В окне импорта для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске. - В строке Название слоя задать пользовательское название слоя. - Нажать ОК для выполнения процедуры импорта. Примечание: После импортирования графической информации из какого либо обменного формата может появиться необходимость преобразования полилиний в площадные объекты. Работу с группой объектов см. в разделе Работа с объектами слоя. Ввод и редактирование объектов слоя/Редактирование группы объектов/Изменение параметров группы.

Приложения

Приложение 1

Нагрузка потребителей по состоянию начала рассматриваемого периода

| Название потребителя | Расчетный расход воды, л/с | Полный напор, м |
| --- | --- | --- |
| ул. Ульяновская, д.1 | 0,018 | 15,712 |
| ул. Ульяновская, д.2-1 | 0,009 | 15,709 |
| ул. Ульяновская, д.2-3 | 0,031 | 15,709 |
| ул. Ульяновская, д.3-2 | 0,016 | 15,705 |
| ул. Ульяновская, д.3-1 | 0,01 | 15,705 |
| ул. Ульяновская, д.4-1 | 0,018 | 15,703 |
| ул. Ульяновская, д.4-2 | 0,017 | 15,703 |
| ул. Ульяновская, д.5-2 | 0,019 | 15,702 |
| ул. Ульяновская, д.5-1 | 0,015 | 15,702 |
| ул. Ульяновская, д.6-2 | 0,011 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.6-1 | 0,025 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.7-1 | 0,035 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.7-2 | 0,025 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.8-2 | 0,003 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.8-1 | 0,035 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.9-1 | 0,042 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.9-2 | 0,026 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.10-2 | 0,003 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.10-1 | 0,029 | 15,7 |
| пер. Солнечный, д.1-2 | 0,039 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.1-1 | 0,038 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.1 | 0,02 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.3-2 | 0,028 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.3-1 | 0,022 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.5-1 | 0,002 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.7-2 | 0,034 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.7-1 | 0,017 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.9-2 | 0,007 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.9-1 | 0,033 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.11-2 | 0,025 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.11-1 | 0,025 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.13-2 | 0,023 | 15,7 |
| пер. Солнечный, д.13-1 | 0,011 | 15,7 |
| ул. Победы, д.1 | 0,005 | 15,721 |
| ул. Победы, д.2 | 0,021 | 15,731 |
| ул. Победы, д.3-2 | 0,009 | 15,718 |
| ул. Победы, д.5 | 0,023 | 15,715 |
| ул. Победы, д.6 | 0,075 | 15,723 |
| ул. Победы, д.7 | 0,005 | 15,711 |
| ул. Победы, д.8-2 | 0,023 | 15,721 |
| ул. Победы, д.8-1 | 0,013 | 15,721 |
| ул. Победы, д.9-2 | 0,009 | 15,709 |
| ул. Победы, д.9-1 | 0,009 | 15,709 |
| ул. Победы, д.10 | 0,023 | 15,718 |
| ул. Победы, д.12 | 0,031 | 15,715 |
| ул. Победы, д.13-1 | 0,015 | 15,704 |
| ул. Победы, д.13-2 | 0,019 | 15,704 |
| ул. Победы, д.14-1 | 0,016 | 15,712 |
| ул. Победы, д.15 | 0,028 | 15,703 |
| ул. Победы, д.16-2 | 0,005 | 15,709 |
| ул. Победы, д.16-1 | 0,017 | 15,709 |
| ул. Победы, д.18 | 0,034 | 15,706 |
| ул. Победы, д.19-2 | 0,005 | 15,702 |
| ул. Победы, д.19-1 | 0,014 | 15,702 |
| ул. Победы, д.20-1 | 0,014 | 15,703 |
| ул. Победы, д.20-2 | 0,014 | 15,703 |
| ул. Победы, д.21-1 | 0,009 | 15,7 |
| ул. Победы, д.21-2 | 0,018 | 15,7 |
| ул. Победы, д.23-1 | 0,038 | 15,699 |
| ул. Победы, д.23-2 | 0,051 | 15,699 |
| ул. Победы, д.24-1 | 0,033 | 15,699 |
| ул. Победы, д.24-2 | 0,025 | 15,699 |
| ул. Победы, д.25-1 | 0,026 | 15,699 |
| ул. Победы, д.25-2 | 0,01 | 15,699 |
| ул. Победы, д.26-1 | 0,016 | 15,699 |
| ул. Победы, д.26-2 | 0,025 | 15,699 |
| ул. Победы, д.27-2 | 0,023 | 15,699 |
| ул. Победы, д.29-2 | 0,028 | 15,699 |
| ул. Победы, д.29-1 | 0,017 | 15,699 |
| ул. Победы, д.31-2 | 0,019 | 15,699 |
| ул. Победы, д.31-1 | 0,047 | 15,699 |
| ул. Куйбышевская, д.3 | 0,024 | 15,781 |
| ул. Куйбышевская, д.5-1 | 0,02 | 15,765 |
| ул. Куйбышевская, д.5-2 | 0,026 | 15,765 |
| ул. Куйбышевская, д.7 | 0,009 | 15,739 |
| ул. Куйбышевская, д.9 | 0,011 | 15,732 |
| ул. Куйбышевская, д.11 | 0,005 | 15,722 |
| ул. Куйбышевская, д.13 | 0,027 | 15,719 |
| ул. Куйбышевская, д.17 | 0,009 | 15,716 |
| ул. Куйбышевская, д.6 | 0,012 | 15,721 |
| ул. Куйбышевская, д.8-2 | 0,005 | 15,714 |
| ул. Куйбышевская, д.8-1 | 0,028 | 15,714 |
| ул. Куйбышевская, д.12-1 | 0,03 | 15,71 |
| ул. Куйбышевская, д.14-1 | 0,014 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.14-2 | 0,007 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.16-2 | 0,005 | 15,707 |
| ул. Куйбышевская, д.25-2 | 0,007 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.25-1 | 0,005 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.27-1 | 0,016 | 15,707 |
| ул. Куйбышевская, д.18 | 0,005 | 15,705 |
| ул. Куйбышевская, д.31 | 0,005 | 15,704 |
| ул. Куйбышевская, д.24 | 0,003 | 15,702 |
| ул. Куйбышевская, д.26-2 | 0,047 | 15,701 |
| ул. Куйбышевская, д.26-1 | 0,028 | 15,701 |
| ул. Куйбышевская, д.35-2 | 0,018 | 15,702 |
| ул. Куйбышевская, д.37-2 | 0,05 | 15,701 |
| ул. Куйбышевская, д.28-2 | 0,025 | 15,7 |
| ул. Куйбышевская, д.28-1 | 0,02 | 15,7 |
| ул. Куйбышевская, д.39-2 | 0,017 | 15,7 |
| ул. Куйбышевская, д.39-1 | 0,01 | 15,7 |
| ул. Мира, д.3-2 | 0,019 | 15,776 |
| ул. Мира, д.3-1 | 0,004 | 15,776 |
| ул. Мира, д.5-2 | 0,005 | 15,774 |
| ул. Мира, д.5-1 | 0,023 | 15,774 |
| ул. Мира, д.7 | 0,01 | 15,774 |
| ул. Мира, д.9-2 | 0,012 | 15,774 |
| ул. Мира, д.9-1 | 0,039 | 15,774 |
| ул. Мира, д.19 | 0,021 | 15,773 |
| ул. Мира, д.17-2 | 0,011 | 15,773 |
| ул. Мира, д.17-1 | 0,009 | 15,773 |
| ул. Мира, д.4-2 | 0,005 | 15,774 |
| ул. Мира, д.6-2 | 0,035 | 15,774 |
| ул. Мира, д.6-1 | 0,009 | 15,774 |
| ул. Мира, д.16-2 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.16-1 | 0,067 | 15,773 |
| ул. Мира, д.18 | 0,017 | 15,773 |
| ул. Мира, д.20 | 0,018 | 15,773 |
| ул. Мира, д.22 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.24-2 | 0,017 | 15,773 |
| ул. Мира, д.24-1 | 0,025 | 15,773 |
| ул. Мира, д.26-2 | 0,015 | 15,774 |
| ул. Мира, д.26-1 | 0,034 | 15,774 |
| ул. Мира, д.28 | 0,017 | 15,774 |
| ул. Мира, д.21-1 | 0,005 | 15,773 |
| ул. Мира, д.21-2 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.23 | 0,005 | 15,773 |
| ул. Мира, д.31 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.35 | 0,011 | 15,774 |
| ул. Мира, д.37-2 | 0,009 | 15,774 |
| ул. Мира, д.37-1 | 0,005 | 15,774 |
| ул. Мира, д.1 | 0,009 | 15,759 |
| ул. Мира, д.3 | 0,041 | 15,757 |
| ул. Мира, д.5 | 0,025 | 15,756 |
| ул. Мира, д.9 | 0,023 | 15,753 |
| ул. Мира, д.11 | 0,035 | 15,752 |
| ул. Мира, д.15 | 0,005 | 15,751 |
| ул. Мира, д.17 | 0,009 | 15,75 |
| ул. Мира, д.21 | 0,007 | 15,75 |
| ул. Мира, д.2 | 0,009 | 15,756 |
| ул. Мира, д.10 | 0,069 | 15,752 |
| ул. Мира, д.12 | 0,007 | 15,751 |
| ул. Мира, д.14 | 0,026 | 15,751 |
| ул. Мира, д.16 | 0,036 | 15,751 |
| ул. Мира, д.18 | 0,028 | 15,75 |
| ул. Мира, д.20 | 0,025 | 15,75 |
| ул. Мира, д.22 | 0,021 | 15,75 |
| ул. Мира, д.24 | 0,015 | 15,75 |
| ул. Мира, д.26-7 | 0,011 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-8 | 0,032 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-5 | 0,032 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-6 | 0,021 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-3 | 0,035 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-4 | 0,021 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-1 | 0,042 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-2 | 0,024 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-3 | 0,021 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-1 | 0,032 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-5 | 0,011 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-4 | 0,011 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-7 | 0,047 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-6 | 0,032 | 15,749 |
| Колонка-5 | 0,012 | 15,701 |
| ПГ-23 |  | 15,699 |
| ПГ-15 |  | 15,699 |
| ПГ-21 |  | 15,708 |
| ПГ-17 |  | 15,708 |
| ПГ-13 |  | 15,702 |
| ПГ-11 |  | 15,732 |
| ПГ |  | 15,771 |
| Колонка-7 | 0,009 | 15,775 |
| Колонка-8 | 0,005 | 15,773 |
| ПГ-24 |  | 15,774 |
| ПГ-7 |  | 15,759 |
| ПГ-9 |  | 15,75 |
| ПГ-2 |  | 15,818 |
| ПГ-4 |  | 15,803 |
| Колонка-6 | 0,005 | 15,699 |
| Колонка-1 | 0,003 | 15,781 |
| Колонка-2 | 0,005 | 15,71 |
| Колонка-3 | 0,002 | 15,707 |
| Колонка-4 | 0,047 | 15,703 |
| Колонка-9 | 0,007 | 15,774 |

Нагрузка потребителей по состоянию на расчетный срок

| Название потребителя | Расчетный расход воды, л/с | Полный напор, м |
| --- | --- | --- |
| ул. Ульяновская, д.1 | 0,018 | 15,712 |
| ул. Ульяновская, д.2-1 | 0,009 | 15,709 |
| ул. Ульяновская, д.2-3 | 0,031 | 15,709 |
| ул. Ульяновская, д.3-2 | 0,016 | 15,705 |
| ул. Ульяновская, д.3-1 | 0,01 | 15,705 |
| ул. Ульяновская, д.4-1 | 0,018 | 15,703 |
| ул. Ульяновская, д.4-2 | 0,017 | 15,703 |
| ул. Ульяновская, д.5-2 | 0,019 | 15,702 |
| ул. Ульяновская, д.5-1 | 0,015 | 15,702 |
| ул. Ульяновская, д.6-2 | 0,011 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.6-1 | 0,025 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.7-1 | 0,035 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.7-2 | 0,025 | 15,701 |
| ул. Ульяновская, д.8-2 | 0,003 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.8-1 | 0,035 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.9-1 | 0,042 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.9-2 | 0,026 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.10-2 | 0,003 | 15,7 |
| ул. Ульяновская, д.10-1 | 0,029 | 15,7 |
| пер. Солнечный, д.1-2 | 0,039 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.1-1 | 0,038 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.1 | 0,02 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.3-2 | 0,028 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.3-1 | 0,022 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.5-1 | 0,002 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.7-2 | 0,034 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.7-1 | 0,017 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.9-2 | 0,007 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.9-1 | 0,033 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.11-2 | 0,025 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.11-1 | 0,025 | 15,699 |
| пер. Солнечный, д.13-2 | 0,023 | 15,7 |
| пер. Солнечный, д.13-1 | 0,011 | 15,7 |
| ул. Победы, д.1 | 0,005 | 15,721 |
| ул. Победы, д.2 | 0,021 | 15,731 |
| ул. Победы, д.3-2 | 0,009 | 15,718 |
| ул. Победы, д.5 | 0,023 | 15,715 |
| ул. Победы, д.6 | 0,075 | 15,723 |
| ул. Победы, д.7 | 0,005 | 15,711 |
| ул. Победы, д.8-2 | 0,023 | 15,721 |
| ул. Победы, д.8-1 | 0,013 | 15,721 |
| ул. Победы, д.9-2 | 0,009 | 15,709 |
| ул. Победы, д.9-1 | 0,009 | 15,709 |
| ул. Победы, д.10 | 0,023 | 15,718 |
| ул. Победы, д.12 | 0,031 | 15,715 |
| ул. Победы, д.13-1 | 0,015 | 15,704 |
| ул. Победы, д.13-2 | 0,019 | 15,704 |
| ул. Победы, д.14-1 | 0,016 | 15,712 |
| ул. Победы, д.15 | 0,028 | 15,703 |
| ул. Победы, д.16-2 | 0,005 | 15,709 |
| ул. Победы, д.16-1 | 0,017 | 15,709 |
| ул. Победы, д.18 | 0,034 | 15,706 |
| ул. Победы, д.19-2 | 0,005 | 15,702 |
| ул. Победы, д.19-1 | 0,014 | 15,702 |
| ул. Победы, д.20-1 | 0,014 | 15,703 |
| ул. Победы, д.20-2 | 0,014 | 15,703 |
| ул. Победы, д.21-1 | 0,009 | 15,7 |
| ул. Победы, д.21-2 | 0,018 | 15,7 |
| ул. Победы, д.23-1 | 0,038 | 15,699 |
| ул. Победы, д.23-2 | 0,051 | 15,699 |
| ул. Победы, д.24-1 | 0,033 | 15,699 |
| ул. Победы, д.24-2 | 0,025 | 15,699 |
| ул. Победы, д.25-1 | 0,026 | 15,699 |
| ул. Победы, д.25-2 | 0,01 | 15,699 |
| ул. Победы, д.26-1 | 0,016 | 15,699 |
| ул. Победы, д.26-2 | 0,025 | 15,699 |
| ул. Победы, д.27-2 | 0,023 | 15,699 |
| ул. Победы, д.29-2 | 0,028 | 15,699 |
| ул. Победы, д.29-1 | 0,017 | 15,699 |
| ул. Победы, д.31-2 | 0,019 | 15,699 |
| ул. Победы, д.31-1 | 0,047 | 15,699 |
| ул. Куйбышевская, д.3 | 0,024 | 15,781 |
| ул. Куйбышевская, д.5-1 | 0,02 | 15,765 |
| ул. Куйбышевская, д.5-2 | 0,026 | 15,765 |
| ул. Куйбышевская, д.7 | 0,009 | 15,739 |
| ул. Куйбышевская, д.9 | 0,011 | 15,732 |
| ул. Куйбышевская, д.11 | 0,005 | 15,722 |
| ул. Куйбышевская, д.13 | 0,027 | 15,719 |
| ул. Куйбышевская, д.17 | 0,009 | 15,716 |
| ул. Куйбышевская, д.6 | 0,012 | 15,721 |
| ул. Куйбышевская, д.8-2 | 0,005 | 15,714 |
| ул. Куйбышевская, д.8-1 | 0,028 | 15,714 |
| ул. Куйбышевская, д.12-1 | 0,03 | 15,71 |
| ул. Куйбышевская, д.14-1 | 0,014 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.14-2 | 0,007 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.16-2 | 0,005 | 15,707 |
| ул. Куйбышевская, д.25-2 | 0,007 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.25-1 | 0,005 | 15,708 |
| ул. Куйбышевская, д.27-1 | 0,016 | 15,707 |
| ул. Куйбышевская, д.18 | 0,005 | 15,705 |
| ул. Куйбышевская, д.31 | 0,005 | 15,704 |
| ул. Куйбышевская, д.24 | 0,003 | 15,702 |
| ул. Куйбышевская, д.26-2 | 0,047 | 15,701 |
| ул. Куйбышевская, д.26-1 | 0,028 | 15,701 |
| ул. Куйбышевская, д.35-2 | 0,018 | 15,702 |
| ул. Куйбышевская, д.37-2 | 0,05 | 15,701 |
| ул. Куйбышевская, д.28-2 | 0,025 | 15,7 |
| ул. Куйбышевская, д.28-1 | 0,02 | 15,7 |
| ул. Куйбышевская, д.39-2 | 0,017 | 15,7 |
| ул. Куйбышевская, д.39-1 | 0,01 | 15,7 |
| ул. Мира, д.3-2 | 0,019 | 15,776 |
| ул. Мира, д.3-1 | 0,004 | 15,776 |
| ул. Мира, д.5-2 | 0,005 | 15,774 |
| ул. Мира, д.5-1 | 0,023 | 15,774 |
| ул. Мира, д.7 | 0,01 | 15,774 |
| ул. Мира, д.9-2 | 0,012 | 15,774 |
| ул. Мира, д.9-1 | 0,039 | 15,774 |
| ул. Мира, д.19 | 0,021 | 15,773 |
| ул. Мира, д.17-2 | 0,011 | 15,773 |
| ул. Мира, д.17-1 | 0,009 | 15,773 |
| ул. Мира, д.4-2 | 0,005 | 15,774 |
| ул. Мира, д.6-2 | 0,035 | 15,774 |
| ул. Мира, д.6-1 | 0,009 | 15,774 |
| ул. Мира, д.16-2 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.16-1 | 0,067 | 15,773 |
| ул. Мира, д.18 | 0,017 | 15,773 |
| ул. Мира, д.20 | 0,018 | 15,773 |
| ул. Мира, д.22 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.24-2 | 0,017 | 15,773 |
| ул. Мира, д.24-1 | 0,025 | 15,773 |
| ул. Мира, д.26-2 | 0,015 | 15,774 |
| ул. Мира, д.26-1 | 0,034 | 15,774 |
| ул. Мира, д.28 | 0,017 | 15,774 |
| ул. Мира, д.21-1 | 0,005 | 15,773 |
| ул. Мира, д.21-2 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.23 | 0,005 | 15,773 |
| ул. Мира, д.31 | 0,014 | 15,773 |
| ул. Мира, д.35 | 0,011 | 15,774 |
| ул. Мира, д.37-2 | 0,009 | 15,774 |
| ул. Мира, д.37-1 | 0,005 | 15,774 |
| ул. Мира, д.1 | 0,009 | 15,759 |
| ул. Мира, д.3 | 0,041 | 15,757 |
| ул. Мира, д.5 | 0,025 | 15,756 |
| ул. Мира, д.9 | 0,023 | 15,753 |
| ул. Мира, д.11 | 0,035 | 15,752 |
| ул. Мира, д.15 | 0,005 | 15,751 |
| ул. Мира, д.17 | 0,009 | 15,75 |
| ул. Мира, д.21 | 0,007 | 15,75 |
| ул. Мира, д.2 | 0,009 | 15,756 |
| ул. Мира, д.10 | 0,069 | 15,752 |
| ул. Мира, д.12 | 0,007 | 15,751 |
| ул. Мира, д.14 | 0,026 | 15,751 |
| ул. Мира, д.16 | 0,036 | 15,751 |
| ул. Мира, д.18 | 0,028 | 15,75 |
| ул. Мира, д.20 | 0,025 | 15,75 |
| ул. Мира, д.22 | 0,021 | 15,75 |
| ул. Мира, д.24 | 0,015 | 15,75 |
| ул. Мира, д.26-7 | 0,011 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-8 | 0,032 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-5 | 0,032 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-6 | 0,021 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-3 | 0,035 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-4 | 0,021 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-1 | 0,042 | 15,749 |
| ул. Мира, д.26-2 | 0,024 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-3 | 0,021 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-1 | 0,032 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-5 | 0,011 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-4 | 0,011 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-7 | 0,047 | 15,749 |
| ул. Мира, д.28-6 | 0,032 | 15,749 |
| Колонка-5 | 0,012 | 15,701 |
| ПГ-23 |  | 15,699 |
| ПГ-15 |  | 15,699 |
| ПГ-21 |  | 15,708 |
| ПГ-17 |  | 15,708 |
| ПГ-13 |  | 15,702 |
| ПГ-11 |  | 15,732 |
| ПГ |  | 15,771 |
| Колонка-7 | 0,009 | 15,775 |
| Колонка-8 | 0,005 | 15,773 |
| ПГ-24 |  | 15,774 |
| ПГ-7 |  | 15,759 |
| ПГ-9 |  | 15,75 |
| ПГ-2 |  | 15,818 |
| ПГ-4 |  | 15,803 |
| Колонка-6 | 0,005 | 15,699 |
| Колонка-1 | 0,003 | 15,781 |
| Колонка-2 | 0,005 | 15,71 |
| Колонка-3 | 0,002 | 15,707 |
| Колонка-4 | 0,047 | 15,703 |
| Колонка-9 | 0,007 | 15,774 |

Приложение 2

Характеристика сети по состоянию на 2013 год

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина | Насос | 5 | 0,15 |
| У-1 | Башня | 6 | 0,1 |
| Насос | У-1 | 3 | 0,15 |
| У-1 | У-2 | 3 | 0,15 |
| У-71 | У-72 | 24 | 0,1 |
| У-72 | ПГ-17 | 11 | 0,1 |
| У-71 | ул. Ульяновская, д.1 | 10 | 0,1 |
| У-72 | У-73 | 10 | 0,1 |
| У-73 | ул. Ульяновская, д.2-1 | 4 | 0,1 |
| У-73 | ул. Ульяновская, д.2-3 | 4 | 0,1 |
| У-74 | У-76 | 19 | 0,1 |
| У-76 | У-78 | 20 | 0,1 |
| У-78 | У-80 | 22 | 0,1 |
| У-80 | У-82 | 17 | 0,1 |
| У-84 | У-86 | 20 | 0,1 |
| У-86 | У-88 | 21 | 0,1 |
| У-88 | ПГ-15 | 58 | 0,1 |
| У-74 | У-75 | 7 | 0,1 |
| У-75 | ул. Ульяновская, д.3-2 | 4 | 0,1 |
| У-75 | ул. Ульяновская, д.3-1 | 4 | 0,1 |
| У-76 | У-77 | 8 | 0,1 |
| У-77 | ул. Ульяновская, д.4-1 | 3 | 0,1 |
| У-77 | ул. Ульяновская, д.4-2 | 3 | 0,1 |
| У-78 | У-79 | 8 | 0,1 |
| У-79 | ул. Ульяновская, д.5-2 | 3 | 0,1 |
| У-79 | ул. Ульяновская, д.5-1 | 3 | 0,1 |
| У-80 | У-81 | 8 | 0,1 |
| У-81 | ул. Ульяновская, д.6-2 | 3 | 0,1 |
| У-81 | ул. Ульяновская, д.6-1 | 3 | 0,1 |
| У-82 | У-83 | 8 | 0,1 |
| У-83 | ул. Ульяновская, д.7-1 | 3 | 0,1 |
| У-83 | ул. Ульяновская, д.7-2 | 3 | 0,1 |
| У-84 | У-85 | 8 | 0,1 |
| У-85 | ул. Ульяновская, д.8-2 | 3 | 0,1 |
| У-85 | ул. Ульяновская, д.8-1 | 3 | 0,1 |
| У-86 | У-87 | 8 | 0,1 |
| У-87 | ул. Ульяновская, д.9-1 | 3 | 0,1 |
| У-87 | ул. Ульяновская, д.9-2 | 3 | 0,1 |
| У-88 | У-89 | 9 | 0,1 |
| У-89 | ул. Ульяновская, д.10-2 | 3 | 0,1 |
| У-89 | ул. Ульяновская, д.10-1 | 3 | 0,1 |
| У-40 | У-42 | 57 | 0,1 |
| У-38 | У-40 | 26 | 0,1 |
| У-37 | ПГ-15 | 18 | 0,1 |
| У-35 | У-37 | 24 | 0,1 |
| У-33 | У-35 | 23 | 0,1 |
| У-30 | ПГ-23 | 26 | 0,1 |
| У-40 | У-41 | 13 | 0,1 |
| У-41 | пер. Солнечный, д.1-2 | 3 | 0,1 |
| У-41 | пер. Солнечный, д.1-1 | 3 | 0,1 |
| У-41 | пер. Солнечный, д.1 | 3 | 0,1 |
| У-38 | У-39 | 14 | 0,1 |
| У-39 | пер. Солнечный, д.3-2 | 3 | 0,1 |
| У-39 | пер. Солнечный, д.3-1 | 3 | 0,1 |
| У-37 | пер. Солнечный, д.5-1 | 13 | 0,1 |
| У-35 | У-36 | 12 | 0,1 |
| У-36 | пер. Солнечный, д.7-2 | 3 | 0,1 |
| У-36 | пер. Солнечный, д.7-1 | 3 | 0,1 |
| У-33 | У-34 | 12 | 0,1 |
| У-34 | пер. Солнечный, д.9-2 | 3 | 0,1 |
| У-34 | пер. Солнечный, д.9-1 | 3 | 0,1 |
| ПГ-23 | У-32 | 11 | 0,1 |
| У-32 | пер. Солнечный, д.11-2 | 3 | 0,1 |
| У-32 | пер. Солнечный, д.11-1 | 3 | 0,1 |
| У-30 | У-31 | 10 | 0,1 |
| У-31 | пер. Солнечный, д.13-2 | 3 | 0,1 |
| У-31 | пер. Солнечный, д.13-1 | 3 | 0,1 |
| ПГ-11 | У-95 | 4 | 0,1 |
| У-95 | У-94 | 39 | 0,1 |
| У-94 | У-92 | 16 | 0,1 |
| У-92 | У-91 | 19 | 0,1 |
| У-91 | У-90 | 21 | 0,1 |
| У-92 | ул. Победы, д.1 | 16 | 0,1 |
| У-95 | ул. Победы, д.2 | 7 | 0,1 |
| У-91 | ул. Победы, д.3-2 | 15 | 0,1 |
| У-90 | ул. Победы, д.5 | 17 | 0,1 |
| У-94 | ул. Победы, д.6 | 8 | 0,1 |
| У-68 | У-67 | 7 | 0,1 |
| У-67 | ул. Победы, д.7 | 14 | 0,1 |
| У-92 | У-93 | 8 | 0,1 |
| У-93 | ул. Победы, д.8-2 | 3 | 0,1 |
| У-93 | ул. Победы, д.8-1 | 3 | 0,1 |
| У-67 | У-65 | 17 | 0,1 |
| У-65 | У-66 | 14 | 0,1 |
| У-66 | ул. Победы, д.9-2 | 4 | 0,1 |
| У-66 | ул. Победы, д.9-1 | 3 | 0,1 |
| У-91 | ул. Победы, д.10 | 6 | 0,1 |
| У-90 | ул. Победы, д.12 | 6 | 0,1 |
| У-62 | У-60 | 21 | 0,1 |
| У-60 | У-61 | 14 | 0,1 |
| У-61 | ул. Победы, д.13-1 | 3 | 0,1 |
| У-61 | ул. Победы, д.13-2 | 3 | 0,1 |
| У-69 | У-68 | 8 | 0,1 |
| У-68 | ул. Победы, д.14-1 | 5 | 0,1 |
| У-60 | У-58 | 19 | 0,1 |
| У-65 | У-63 | 4 | 0,1 |
| У-58 | ул. Победы, д.15 | 14 | 0,1 |
| У-63 | У-64 | 5 | 0,1 |
| У-64 | ул. Победы, д.16-2 | 3 | 0,1 |
| У-64 | ул. Победы, д.16-1 | 3 | 0,1 |
| У-63 | У-62 | 21 | 0,1 |
| У-62 | ул. Победы, д.18 | 7 | 0,1 |
| У-58 | У-56 | 17 | 0,1 |
| У-56 | У-57 | 15 | 0,1 |
| У-57 | ул. Победы, д.19-2 | 3 | 0,1 |
| У-57 | ул. Победы, д.19-1 | 3 | 0,1 |
| У-58 | У-59 | 5 | 0,1 |
| У-59 | ул. Победы, д.20-1 | 3 | 0,1 |
| У-59 | ул. Победы, д.20-2 | 3 | 0,1 |
| ПГ-13 | У-54 | 31 | 0,1 |
| У-54 | У-55 | 11 | 0,1 |
| У-55 | ул. Победы, д.21-1 | 3 | 0,1 |
| У-55 | ул. Победы, д.21-2 | 3 | 0,1 |
| У-54 | У-52 | 16 | 0,1 |
| У-52 | У-53 | 10 | 0,1 |
| У-53 | ул. Победы, д.23-1 | 3 | 0,1 |
| У-53 | ул. Победы, д.23-2 | 3 | 0,1 |
| У-47 | У-49 | 32 | 0,1 |
| У-49 | ул. Победы, д.24-1 | 3 | 0,1 |
| У-49 | ул. Победы, д.24-2 | 3 | 0,1 |
| У-52 | У-50 | 19 | 0,1 |
| У-50 | У-51 | 10 | 0,1 |
| У-51 | ул. Победы, д.25-1 | 3 | 0,1 |
| У-51 | ул. Победы, д.25-2 | 3 | 0,1 |
| У-47 | У-48 | 10 | 0,1 |
| У-48 | ул. Победы, д.26-1 | 4 | 0,1 |
| У-48 | ул. Победы, д.26-2 | 4 | 0,1 |
| У-46 | Колонка-6 | 9 | 0,1 |
| Колонка-6 | У-44 | 18 | 0,1 |
| У-44 | У-42 | 21 | 0,1 |
| Колонка-6 | ул. Победы, д.27-2 | 8 | 0,1 |
| У-44 | У-45 | 9 | 0,1 |
| У-45 | ул. Победы, д.29-2 | 3 | 0,1 |
| У-45 | ул. Победы, д.29-1 | 3 | 0,1 |
| У-42 | У-43 | 8 | 0,1 |
| У-43 | ул. Победы, д.31-2 | 3 | 0,1 |
| У-43 | ул. Победы, д.31-1 | 4 | 0,1 |
| У-6 | Колонка-1 | 39 | 0,1 |
| ПГ | У-7 | 10 | 0,1 |
| Колонка-1 | ул. Куйбышевская, д.3 | 14 | 0,1 |
| У-7 | У-8 | 13 | 0,1 |
| У-8 | ул. Куйбышевская, д.5-1 | 3 | 0,1 |
| У-8 | ул. Куйбышевская, д.5-2 | 4 | 0,1 |
| У-7 | У-9 | 46 | 0,1 |
| У-9 | У-10 | 14 | 0,1 |
| У-11 | У-12 | 16 | 0,1 |
| У-13 | У-14 | 17 | 0,1 |
| У-14 | У-15 | 22 | 0,1 |
| У-9 | ул. Куйбышевская, д.7 | 10 | 0,1 |
| У-10 | ул. Куйбышевская, д.9 | 11 | 0,1 |
| У-12 | ул. Куйбышевская, д.11 | 11 | 0,1 |
| У-14 | ул. Куйбышевская, д.13 | 12 | 0,1 |
| У-15 | ул. Куйбышевская, д.17 | 9 | 0,1 |
| У-12 | У-13 | 3 | 0,1 |
| У-13 | ул. Куйбышевская, д.6 | 16 | 0,1 |
| У-15 | У-16 | 16 | 0,1 |
| У-16 | У-17 | 12 | 0,1 |
| У-17 | ул. Куйбышевская, д.8-2 | 3 | 0,1 |
| У-17 | ул. Куйбышевская, д.8-1 | 3 | 0,1 |
| У-16 | Колонка-2 | 26 | 0,1 |
| Колонка-2 | ул. Куйбышевская, д.12-1 | 11 | 0,1 |
| ПГ-21 | У-19 | 11 | 0,1 |
| У-19 | ул. Куйбышевская, д.14-1 | 3 | 0,1 |
| У-19 | ул. Куйбышевская, д.14-2 | 3 | 0,1 |
| ПГ-21 | Колонка-3 | 20 | 0,1 |
| Колонка-3 | ул. Куйбышевская, д.16-2 | 11 | 0,1 |
| ПГ-21 | У-18 | 8 | 0,1 |
| У-18 | ул. Куйбышевская, д.25-2 | 3 | 0,1 |
| У-18 | ул. Куйбышевская, д.25-1 | 3 | 0,1 |
| Колонка-3 | ул. Куйбышевская, д.27-1 | 8 | 0,1 |
| Колонка-3 | У-20 | 23 | 0,1 |
| У-20 | ул. Куйбышевская, д.18 | 12 | 0,1 |
| У-20 | У-21 | 11 | 0,1 |
| У-21 | ул. Куйбышевская, д.31 | 10 | 0,1 |
| Колонка-4 | У-22 | 16 | 0,1 |
| У-22 | ул. Куйбышевская, д.24 | 13 | 0,1 |
| Колонка-5 | У-24 | 13 | 0,1 |
| У-24 | ул. Куйбышевская, д.26-2 | 3 | 0,1 |
| У-24 | ул. Куйбышевская, д.26-1 | 4 | 0,1 |
| У-22 | У-23 | 8 | 0,1 |
| У-25 | У-26 | 22 | 0,1 |
| У-26 | У-28 | 4 | 0,1 |
| У-23 | ул. Куйбышевская, д.35-2 | 10 | 0,1 |
| У-25 | ул. Куйбышевская, д.37-2 | 10 | 0,1 |
| У-26 | У-27 | 14 | 0,1 |
| У-27 | ул. Куйбышевская, д.28-2 | 4 | 0,1 |
| У-27 | ул. Куйбышевская, д.28-1 | 3 | 0,1 |
| У-28 | У-30 | 74 | 0,1 |
| У-28 | У-29 | 10 | 0,1 |
| У-29 | ул. Куйбышевская, д.39-2 | 4 | 0,1 |
| У-29 | ул. Куйбышевская, д.39-1 | 4 | 0,1 |
| У-154 | У-125 | 4 | 0,1 |
| У-154 | У-155 | 6 | 0,1 |
| У-155 | ул. Мира, д.3-2 | 4 | 0,1 |
| У-155 | ул. Мира, д.3-1 | 3 | 0,1 |
| У-126 | У-127 | 7 | 0,1 |
| У-127 | У-128 | 6 | 0,1 |
| У-128 | ул. Мира, д.5-2 | 3 | 0,1 |
| У-128 | ул. Мира, д.5-1 | 3 | 0,1 |
| У-129 | У-131 | 8 | 0,1 |
| У-131 | У-132 | 18 | 0,1 |
| У-131 | ул. Мира, д.7 | 7 | 0,1 |
| У-132 | У-133 | 7 | 0,1 |
| У-133 | ул. Мира, д.9-2 | 3 | 0,1 |
| У-133 | ул. Мира, д.9-1 | 3 | 0,1 |
| У-134 | У-136 | 19 | 0,1 |
| Колонка-9 | У-134 | 38 | 0,1 |
| У-136 | ул. Мира, д.19 | 9 | 0,1 |
| У-134 | У-135 | 9 | 0,1 |
| У-135 | ул. Мира, д.17-2 | 3 | 0,1 |
| У-135 | ул. Мира, д.17-1 | 3 | 0,1 |
| У-125 | У-126 | 9 | 0,1 |
| У-127 | У-129 | 12 | 0,1 |
| У-136 | У-137 | 18 | 0,1 |
| У-141 | У-139 | 8 | 0,1 |
| У-126 | ул. Мира, д.4-2 | 9 | 0,1 |
| У-129 | У-130 | 9 | 0,1 |
| У-130 | ул. Мира, д.6-2 | 3 | 0,1 |
| У-130 | ул. Мира, д.6-1 | 3 | 0,1 |
| У-137 | У-138 | 8 | 0,1 |
| У-138 | ул. Мира, д.16-2 | 3 | 0,1 |
| У-138 | ул. Мира, д.16-1 | 3 | 0,1 |
| У-141 | ул. Мира, д.18 | 8 | 0,1 |
| У-143 | У-142 | 6 | 0,1 |
| У-144 | Колонка-8 | 16 | 0,1 |
| У-146 | У-145 | 3 | 0,1 |
| У-148 | У-146 | 19 | 0,1 |
| У-150 | У-148 | 12 | 0,1 |
| У-143 | ул. Мира, д.20 | 9 | 0,1 |
| У-144 | ул. Мира, д.22 | 9 | 0,1 |
| У-146 | У-147 | 11 | 0,1 |
| У-147 | ул. Мира, д.24-2 | 3 | 0,1 |
| У-147 | ул. Мира, д.24-1 | 3 | 0,1 |
| У-148 | У-149 | 11 | 0,1 |
| У-149 | ул. Мира, д.26-2 | 3 | 0,1 |
| У-149 | ул. Мира, д.26-1 | 3 | 0,1 |
| У-150 | ул. Мира, д.28 | 9 | 0,1 |
| У-139 | У-137 | 5 | 0,1 |
| У-142 | У-141 | 12 | 0,1 |
| У-139 | У-140 | 8 | 0,1 |
| У-140 | ул. Мира, д.21-1 | 3 | 0,1 |
| У-140 | ул. Мира, д.21-2 | 3 | 0,1 |
| У-142 | ул. Мира, д.23 | 7 | 0,1 |
| У-145 | У-144 | 17 | 0,1 |
| У-151 | У-150 | 9 | 0,1 |
| У-152 | У-151 | 19 | 0,1 |
| У-145 | ул. Мира, д.31 | 9 | 0,1 |
| У-151 | ул. Мира, д.35 | 11 | 0,1 |
| У-152 | У-153 | 13 | 0,1 |
| У-153 | ул. Мира, д.37-2 | 3 | 0,1 |
| У-153 | ул. Мира, д.37-1 | 3 | 0,1 |
| У-124 | У-123 | 11 | 0,1 |
| У-123 | У-122 | 5 | 0,1 |
| У-120 | У-119 | 16 | 0,1 |
| ПГ-7 | ул. Мира, д.1 | 4 | 0,1 |
| У-124 | ул. Мира, д.3 | 5 | 0,1 |
| У-123 | ул. Мира, д.5 | 4 | 0,1 |
| У-120 | ул. Мира, д.9 | 6 | 0,1 |
| У-118 | У-117 | 14 | 0,1 |
| У-115 | У-114 | 3 | 0,1 |
| У-113 | У-112 | 3 | 0,1 |
| У-108 | У-102 | 13 | 0,1 |
| У-118 | ул. Мира, д.11 | 3 | 0,1 |
| У-115 | ул. Мира, д.15 | 3 | 0,1 |
| У-113 | ул. Мира, д.17 | 10 | 0,1 |
| У-108 | ул. Мира, д.21 | 7 | 0,1 |
| У-122 | У-121 | 17 | 0,1 |
| У-122 | ул. Мира, д.2 | 15 | 0,1 |
| У-119 | У-118 | 4 | 0,1 |
| У-117 | У-116 | 10 | 0,1 |
| У-116 | У-115 | 6 | 0,1 |
| У-112 | У-111 | 17 | 0,1 |
| У-114 | У-113 | 6 | 0,1 |
| У-111 | У-110 | 10 | 0,1 |
| У-110 | ПГ-9 | 16 | 0,1 |
| У-109 | У-108 | 5 | 0,1 |
| У-98 | У-102 | 27 | 0,1 |
| У-97 | У-98 | 15 | 0,1 |
| У-119 | ул. Мира, д.10 | 14 | 0,1 |
| У-117 | ул. Мира, д.12 | 16 | 0,1 |
| У-116 | ул. Мира, д.14 | 15 | 0,1 |
| У-114 | ул. Мира, д.16 | 14 | 0,1 |
| У-112 | ул. Мира, д.18 | 17 | 0,1 |
| У-111 | ул. Мира, д.20 | 17 | 0,1 |
| У-110 | ул. Мира, д.22 | 17 | 0,1 |
| У-109 | ул. Мира, д.24 | 20 | 0,1 |
| У-102 | У-103 | 21 | 0,1 |
| У-103 | У-106 | 3 | 0,1 |
| У-103 | У-104 | 3 | 0,1 |
| У-104 | У-105 | 3 | 0,1 |
| У-106 | У-107 | 3 | 0,1 |
| У-105 | ул. Мира, д.26-7 | 3 | 0,1 |
| У-105 | ул. Мира, д.26-8 | 3 | 0,1 |
| У-104 | ул. Мира, д.26-5 | 3 | 0,1 |
| У-104 | ул. Мира, д.26-6 | 3 | 0,1 |
| У-106 | ул. Мира, д.26-3 | 3 | 0,1 |
| У-106 | ул. Мира, д.26-4 | 3 | 0,1 |
| У-107 | ул. Мира, д.26-1 | 3 | 0,1 |
| У-107 | ул. Мира, д.26-2 | 3 | 0,1 |
| У-98 | У-99 | 22 | 0,1 |
| У-99 | У-100 | 3 | 0,1 |
| У-100 | У-101 | 4 | 0,1 |
| У-99 | ул. Мира, д.28-3 | 4 | 0,1 |
| У-99 | ул. Мира, д.28-1 | 3 | 0,1 |
| У-100 | ул. Мира, д.28-5 | 3 | 0,1 |
| У-100 | ул. Мира, д.28-4 | 3 | 0,1 |
| У-101 | ул. Мира, д.28-7 | 3 | 0,1 |
| У-101 | ул. Мира, д.28-6 | 3 | 0,1 |
| У-21 | Колонка-4 | 16 | 0,1 |
| ПГ-24 | Колонка-9 | 6 | 0,1 |
| Колонка-5 | У-25 | 4 | 0,1 |
| ПГ-23 | У-33 | 24 | 0,1 |
| У-23 | Колонка-5 | 21 | 0,1 |
| Колонка-2 | ПГ-21 | 19 | 0,1 |
| У-11 | У-70 | 80 | 0,1 |
| У-70 | У-71 | 15 | 0,1 |
| ПГ-17 | У-74 | 53 | 0,1 |
| У-82 | У-84 | 21 | 0,1 |
| ПГ-15 | У-38 | 16 | 0,1 |
| У-46 | У-47 | 20 | 0,1 |
| У-50 | У-46 | 10 | 0,1 |
| У-56 | ПГ-13 | 15 | 0,1 |
| У-70 | У-69 | 48 | 0,1 |
| У-90 | У-69 | 13 | 0,1 |
| У-10 | У-11 | 13 | 0,1 |
| Колонка-1 | ПГ | 17 | 0,1 |
| У-6 | У-5 | 19 | 0,1 |
| У-3 | У-6 | 29 | 0,1 |
| У-2 | У-3 | 4 | 0,15 |
| У-3 | У-4 | 22 | 0,1 |
| У-4 | У-5 | 15 | 0,1 |
| У-5 | Колонка-7 | 59 | 0,1 |
| Колонка-7 | У-97 | 71 | 0,1 |
| У-96 | ПГ-11 | 72 | 0,1 |
| У-97 | У-96 | 8 | 0,1 |
| Колонка-7 | У-152 | 29 | 0,1 |
| Колонка-8 | У-143 | 13 | 0,1 |
| У-132 | ПГ-24 | 15 | 0,1 |
| У-125 | ПГ-7 | 132 | 0,1 |
| ПГ-7 | У-124 | 17 | 0,1 |
| У-121 | У-120 | 27 | 0,1 |
| ПГ-9 | У-109 | 26 | 0,1 |
| У-3 | ПГ-2 | 112 | 0,1 |
| ПГ-2 | У-156 | 139 | 0,1 |
| У-156 | ПГ-4 | 146 | 0,1 |
| ПГ-4 | У-154 | 106 | 0,1 |
| У-2 | У-162 | 74 | 0,1 |
| У-162 | У-161 | 38 | 0,1 |
| У-161 | У-160 | 99 | 0,1 |
| У-160 | У-159 | 43 | 0,1 |
| У-159 | У-158 | 60 | 0,1 |
| У-158 | У-157 | 42 | 0,1 |
| У-157 | ПГ-4 | 52 | 0,1 |

Приложение 3

Пьезометрические графики (состояние на 2013 год)

Пьезометрический график от скважины до ул. Победы, д.24

Пьезометрический график от скважины до ул. Победы , д.24 (продолжение)

Приложение 4

Результаты гидравлического расчета

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м³/час | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | Насос | 5 | 0,15 | 24,2465 | 87,29 | 0,108 | 21,63 | 1,3721 |
| У-1 | Башня | 6 | 0,1 | 20,8755 | 75,15 | 0,827 | 137,82 | 2,658 |
| Насос | У-1 | 3 | 0,15 | 24,2465 | 87,29 | 0,065 | 21,63 | 1,3721 |
| У-1 | У-2 | 3 | 0,15 | 3,371 | 12,14 | 0,001 | 0,46 | 0,1908 |
| У-71 | У-72 | 24 | 0,1 | 0,5172 | 1,86 | 0,003 | 0,11 | 0,0659 |
| У-72 | ПГ-17 | 11 | 0,1 | 0,4772 | 1,72 | 0,001 | 0,07 | 0,0608 |
| У-71 | ул. Ульяновская, д.1 | 10 | 0,1 | 0,018 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0023 |
| У-72 | У-73 | 10 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0051 |
| У-73 | ул. Ульяновская, д.2-1 | 4 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-73 | ул. Ульяновская, д.2-3 | 4 | 0,1 | 0,031 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0039 |
| У-74 | У-76 | 19 | 0,1 | 0,4512 | 1,62 | 0,001 | 0,06 | 0,0574 |
| У-76 | У-78 | 20 | 0,1 | 0,4162 | 1,5 | 0,001 | 0,05 | 0,053 |
| У-78 | У-80 | 22 | 0,1 | 0,3822 | 1,38 | 0,001 | 0,04 | 0,0487 |
| У-80 | У-82 | 17 | 0,1 | 0,3462 | 1,25 | 0,001 | 0,03 | 0,0441 |
| У-84 | У-86 | 20 | 0,1 | 0,2482 | 0,89 | 0 | 0,02 | 0,0316 |
| У-86 | У-88 | 21 | 0,1 | 0,1802 | 0,65 | 0 | 0,01 | 0,0229 |
| У-88 | ПГ-15 | 58 | 0,1 | 0,1482 | 0,53 | 0,001 | 0,01 | 0,0189 |
| У-74 | У-75 | 7 | 0,1 | 0,026 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0033 |
| У-75 | ул. Ульяновская, д.3-2 | 4 | 0,1 | 0,016 | 0,06 | 0 | 0 | 0,002 |
| У-75 | ул. Ульяновская, д.3-1 | 4 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0013 |
| У-76 | У-77 | 8 | 0,1 | 0,035 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0045 |
| У-77 | ул. Ульяновская, д.4-1 | 3 | 0,1 | 0,018 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0023 |
| У-77 | ул. Ульяновская, д.4-2 | 3 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-78 | У-79 | 8 | 0,1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0043 |
| У-79 | ул. Ульяновская, д.5-2 | 3 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0024 |
| У-79 | ул. Ульяновская, д.5-1 | 3 | 0,1 | 0,015 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0019 |
| У-80 | У-81 | 8 | 0,1 | 0,036 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0046 |
| У-81 | ул. Ульяновская, д.6-2 | 3 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| У-81 | ул. Ульяновская, д.6-1 | 3 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-82 | У-83 | 8 | 0,1 | 0,06 | 0,22 | 0 | 0 | 0,0076 |
| У-83 | ул. Ульяновская, д.7-1 | 3 | 0,1 | 0,035 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0045 |
| У-83 | ул. Ульяновская, д.7-2 | 3 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-84 | У-85 | 8 | 0,1 | 0,038 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0048 |
| У-85 | ул. Ульяновская, д.8-2 | 3 | 0,1 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0004 |
| У-85 | ул. Ульяновская, д.8-1 | 3 | 0,1 | 0,035 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0045 |
| У-86 | У-87 | 8 | 0,1 | 0,068 | 0,24 | 0 | 0 | 0,0087 |
| У-87 | ул. Ульяновская, д.9-1 | 3 | 0,1 | 0,042 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0053 |
| У-87 | ул. Ульяновская, д.9-2 | 3 | 0,1 | 0,026 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0033 |
| У-88 | У-89 | 9 | 0,1 | 0,032 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0041 |
| У-89 | ул. Ульяновская, д.10-2 | 3 | 0,1 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0004 |
| У-89 | ул. Ульяновская, д.10-1 | 3 | 0,1 | 0,029 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0037 |
| У-40 | У-42 | 57 | 0,1 | 0,0049 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-38 | У-40 | 26 | 0,1 | 0,1019 | 0,37 | 0 | 0,01 | 0,013 |
| У-37 | ПГ-15 | 18 | 0,1 | 0,0037 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0005 |
| У-35 | У-37 | 24 | 0,1 | 0,0057 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0007 |
| У-33 | У-35 | 23 | 0,1 | 0,0567 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0072 |
| У-30 | ПГ-23 | 26 | 0,1 | 0,1467 | 0,53 | 0 | 0,01 | 0,0187 |
| У-40 | У-41 | 13 | 0,1 | 0,097 | 0,35 | 0 | 0,01 | 0,0124 |
| У-41 | пер. Солнечный, д.1-2 | 3 | 0,1 | 0,039 | 0,14 | 0 | 0 | 0,005 |
| У-41 | пер. Солнечный, д.1-1 | 3 | 0,1 | 0,038 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0048 |
| У-41 | пер. Солнечный, д.1 | 3 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0025 |
| У-38 | У-39 | 14 | 0,1 | 0,05 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0064 |
| У-39 | пер. Солнечный, д.3-2 | 3 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-39 | пер. Солнечный, д.3-1 | 3 | 0,1 | 0,022 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0028 |
| У-37 | пер. Солнечный, д.5-1 | 13 | 0,1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0003 |
| У-35 | У-36 | 12 | 0,1 | 0,051 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0065 |
| У-36 | пер. Солнечный, д.7-2 | 3 | 0,1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0043 |
| У-36 | пер. Солнечный, д.7-1 | 3 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-33 | У-34 | 12 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0051 |
| У-34 | пер. Солнечный, д.9-2 | 3 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0009 |
| У-34 | пер. Солнечный, д.9-1 | 3 | 0,1 | 0,033 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0042 |
| ПГ-23 | У-32 | 11 | 0,1 | 0,05 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0064 |
| У-32 | пер. Солнечный, д.11-2 | 3 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-32 | пер. Солнечный, д.11-1 | 3 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-30 | У-31 | 10 | 0,1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0043 |
| У-31 | пер. Солнечный, д.13-2 | 3 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-31 | пер. Солнечный, д.13-1 | 3 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| ПГ-11 | У-95 | 4 | 0,1 | 0,7585 | 2,73 | 0,001 | 0,22 | 0,0966 |
| У-95 | У-94 | 39 | 0,1 | 0,7375 | 2,66 | 0,008 | 0,21 | 0,0939 |
| У-94 | У-92 | 16 | 0,1 | 0,6625 | 2,39 | 0,003 | 0,17 | 0,0844 |
| У-92 | У-91 | 19 | 0,1 | 0,6215 | 2,24 | 0,003 | 0,15 | 0,0791 |
| У-91 | У-90 | 21 | 0,1 | 0,5895 | 2,12 | 0,003 | 0,14 | 0,0751 |
| У-92 | ул. Победы, д.1 | 16 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-95 | ул. Победы, д.2 | 7 | 0,1 | 0,021 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0027 |
| У-91 | ул. Победы, д.3-2 | 15 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-90 | ул. Победы, д.5 | 17 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-94 | ул. Победы, д.6 | 8 | 0,1 | 0,075 | 0,27 | 0 | 0 | 0,0095 |
| У-68 | У-67 | 7 | 0,1 | 0,5731 | 2,06 | 0,001 | 0,13 | 0,073 |
| У-67 | ул. Победы, д.7 | 14 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-92 | У-93 | 8 | 0,1 | 0,036 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0046 |
| У-93 | ул. Победы, д.8-2 | 3 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-93 | ул. Победы, д.8-1 | 3 | 0,1 | 0,013 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0017 |
| У-67 | У-65 | 17 | 0,1 | 0,5681 | 2,05 | 0,002 | 0,13 | 0,0723 |
| У-65 | У-66 | 14 | 0,1 | 0,018 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0023 |
| У-66 | ул. Победы, д.9-2 | 4 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-66 | ул. Победы, д.9-1 | 3 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-91 | ул. Победы, д.10 | 6 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-90 | ул. Победы, д.12 | 6 | 0,1 | 0,031 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0039 |
| У-62 | У-60 | 21 | 0,1 | 0,4941 | 1,78 | 0,002 | 0,1 | 0,0629 |
| У-60 | У-61 | 14 | 0,1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0043 |
| У-61 | ул. Победы, д.13-1 | 3 | 0,1 | 0,015 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0019 |
| У-61 | ул. Победы, д.13-2 | 3 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0024 |
| У-69 | У-68 | 8 | 0,1 | 0,5891 | 2,12 | 0,001 | 0,14 | 0,075 |
| У-68 | ул. Победы, д.14-1 | 5 | 0,1 | 0,016 | 0,06 | 0 | 0 | 0,002 |
| У-60 | У-58 | 19 | 0,1 | 0,4601 | 1,66 | 0,001 | 0,07 | 0,0586 |
| У-65 | У-63 | 4 | 0,1 | 0,5501 | 1,98 | 0 | 0,12 | 0,07 |
| У-58 | ул. Победы, д.15 | 14 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-63 | У-64 | 5 | 0,1 | 0,022 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0028 |
| У-64 | ул. Победы, д.16-2 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-64 | ул. Победы, д.16-1 | 3 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-63 | У-62 | 21 | 0,1 | 0,5281 | 1,9 | 0,002 | 0,11 | 0,0672 |
| У-62 | ул. Победы, д.18 | 7 | 0,1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0043 |
| У-58 | У-56 | 17 | 0,1 | 0,4041 | 1,45 | 0,001 | 0,05 | 0,0515 |
| У-56 | У-57 | 15 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0024 |
| У-57 | ул. Победы, д.19-2 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-57 | ул. Победы, д.19-1 | 3 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-58 | У-59 | 5 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-59 | ул. Победы, д.20-1 | 3 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-59 | ул. Победы, д.20-2 | 3 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| ПГ-13 | У-54 | 31 | 0,1 | 0,3851 | 1,39 | 0,001 | 0,04 | 0,049 |
| У-54 | У-55 | 11 | 0,1 | 0,027 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0034 |
| У-55 | ул. Победы, д.21-1 | 3 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-55 | ул. Победы, д.21-2 | 3 | 0,1 | 0,018 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0023 |
| У-54 | У-52 | 16 | 0,1 | 0,3581 | 1,29 | 0,001 | 0,04 | 0,0456 |
| У-52 | У-53 | 10 | 0,1 | 0,089 | 0,32 | 0 | 0,01 | 0,0113 |
| У-53 | ул. Победы, д.23-1 | 3 | 0,1 | 0,038 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0048 |
| У-53 | ул. Победы, д.23-2 | 3 | 0,1 | 0,051 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0065 |
| У-47 | У-49 | 32 | 0,1 | 0,058 | 0,21 | 0 | 0 | 0,0074 |
| У-49 | ул. Победы, д.24-1 | 3 | 0,1 | 0,033 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0042 |
| У-49 | ул. Победы, д.24-2 | 3 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-52 | У-50 | 19 | 0,1 | 0,2691 | 0,97 | 0 | 0,02 | 0,0343 |
| У-50 | У-51 | 10 | 0,1 | 0,036 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0046 |
| У-51 | ул. Победы, д.25-1 | 3 | 0,1 | 0,026 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0033 |
| У-51 | ул. Победы, д.25-2 | 3 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0013 |
| У-47 | У-48 | 10 | 0,1 | 0,041 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0052 |
| У-48 | ул. Победы, д.26-1 | 4 | 0,1 | 0,016 | 0,06 | 0 | 0 | 0,002 |
| У-48 | ул. Победы, д.26-2 | 4 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-46 | Колонка-6 | 9 | 0,1 | 0,1341 | 0,48 | 0 | 0,01 | 0,0171 |
| Колонка-6 | У-44 | 18 | 0,1 | 0,1061 | 0,38 | 0 | 0,01 | 0,0135 |
| У-44 | У-42 | 21 | 0,1 | 0,0611 | 0,22 | 0 | 0 | 0,0078 |
| Колонка-6 | ул. Победы, д.27-2 | 8 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-44 | У-45 | 9 | 0,1 | 0,045 | 0,16 | 0 | 0 | 0,0057 |
| У-45 | ул. Победы, д.29-2 | 3 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-45 | ул. Победы, д.29-1 | 3 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-42 | У-43 | 8 | 0,1 | 0,066 | 0,24 | 0 | 0 | 0,0084 |
| У-43 | ул. Победы, д.31-2 | 3 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0024 |
| У-43 | ул. Победы, д.31-1 | 4 | 0,1 | 0,047 | 0,17 | 0 | 0 | 0,006 |
| У-6 | Колонка-1 | 39 | 0,1 | 1,3265 | 4,78 | 0,024 | 0,62 | 0,1689 |
| ПГ | У-7 | 10 | 0,1 | 1,2995 | 4,68 | 0,006 | 0,6 | 0,1655 |
| Колонка-1 | ул. Куйбышевская, д.3 | 14 | 0,1 | 0,024 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0031 |
| У-7 | У-8 | 13 | 0,1 | 0,046 | 0,17 | 0 | 0 | 0,0059 |
| У-8 | ул. Куйбышевская, д.5-1 | 3 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0025 |
| У-8 | ул. Куйбышевская, д.5-2 | 4 | 0,1 | 0,026 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0033 |
| У-7 | У-9 | 46 | 0,1 | 1,2535 | 4,51 | 0,026 | 0,56 | 0,1596 |
| У-9 | У-10 | 14 | 0,1 | 1,2445 | 4,48 | 0,008 | 0,55 | 0,1585 |
| У-11 | У-12 | 16 | 0,1 | 0,6447 | 2,32 | 0,003 | 0,16 | 0,0821 |
| У-13 | У-14 | 17 | 0,1 | 0,6277 | 2,26 | 0,003 | 0,15 | 0,0799 |
| У-14 | У-15 | 22 | 0,1 | 0,6007 | 2,16 | 0,003 | 0,14 | 0,0765 |
| У-9 | ул. Куйбышевская, д.7 | 10 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-10 | ул. Куйбышевская, д.9 | 11 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| У-12 | ул. Куйбышевская, д.11 | 11 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-14 | ул. Куйбышевская, д.13 | 12 | 0,1 | 0,027 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0034 |
| У-15 | ул. Куйбышевская, д.17 | 9 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-12 | У-13 | 3 | 0,1 | 0,6397 | 2,3 | 0 | 0,16 | 0,0815 |
| У-13 | ул. Куйбышевская, д.6 | 16 | 0,1 | 0,012 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0015 |
| У-15 | У-16 | 16 | 0,1 | 0,5917 | 2,13 | 0,002 | 0,14 | 0,0753 |
| У-16 | У-17 | 12 | 0,1 | 0,033 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0042 |
| У-17 | ул. Куйбышевская, д.8-2 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-17 | ул. Куйбышевская, д.8-1 | 3 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-16 | Колонка-2 | 26 | 0,1 | 0,5587 | 2,01 | 0,003 | 0,12 | 0,0711 |
| Колонка-2 | ул. Куйбышевская, д.12-1 | 11 | 0,1 | 0,03 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0038 |
| ПГ-21 | У-19 | 11 | 0,1 | 0,021 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0027 |
| У-19 | ул. Куйбышевская, д.14-1 | 3 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-19 | ул. Куйбышевская, д.14-2 | 3 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0009 |
| ПГ-21 | Колонка-3 | 20 | 0,1 | 0,4907 | 1,77 | 0,002 | 0,08 | 0,0625 |
| Колонка-3 | ул. Куйбышевская, д.16-2 | 11 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ПГ-21 | У-18 | 8 | 0,1 | 0,012 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0015 |
| У-18 | ул. Куйбышевская, д.25-2 | 3 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0009 |
| У-18 | ул. Куйбышевская, д.25-1 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Колонка-3 | ул. Куйбышевская, д.27-1 | 8 | 0,1 | 0,016 | 0,06 | 0 | 0 | 0,002 |
| Колонка-3 | У-20 | 23 | 0,1 | 0,4677 | 1,68 | 0,002 | 0,07 | 0,0596 |
| У-20 | ул. Куйбышевская, д.18 | 12 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-20 | У-21 | 11 | 0,1 | 0,4627 | 1,67 | 0,001 | 0,07 | 0,0589 |
| У-21 | ул. Куйбышевская, д.31 | 10 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Колонка-4 | У-22 | 16 | 0,1 | 0,4107 | 1,48 | 0,001 | 0,05 | 0,0523 |
| У-22 | ул. Куйбышевская, д.24 | 13 | 0,1 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0004 |
| Колонка-5 | У-24 | 13 | 0,1 | 0,075 | 0,27 | 0 | 0 | 0,0095 |
| У-24 | ул. Куйбышевская, д.26-2 | 3 | 0,1 | 0,047 | 0,17 | 0 | 0 | 0,006 |
| У-24 | ул. Куйбышевская, д.26-1 | 4 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-22 | У-23 | 8 | 0,1 | 0,4077 | 1,47 | 0 | 0,05 | 0,0519 |
| У-25 | У-26 | 22 | 0,1 | 0,2527 | 0,91 | 0 | 0,02 | 0,0322 |
| У-26 | У-28 | 4 | 0,1 | 0,2077 | 0,75 | 0 | 0,01 | 0,0264 |
| У-23 | ул. Куйбышевская, д.35-2 | 10 | 0,1 | 0,018 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0023 |
| У-25 | ул. Куйбышевская, д.37-2 | 10 | 0,1 | 0,05 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0064 |
| У-26 | У-27 | 14 | 0,1 | 0,045 | 0,16 | 0 | 0 | 0,0057 |
| У-27 | ул. Куйбышевская, д.28-2 | 4 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-27 | ул. Куйбышевская, д.28-1 | 3 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0025 |
| У-28 | У-30 | 74 | 0,1 | 0,1807 | 0,65 | 0,001 | 0,01 | 0,023 |
| У-28 | У-29 | 10 | 0,1 | 0,027 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0034 |
| У-29 | ул. Куйбышевская, д.39-2 | 4 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-29 | ул. Куйбышевская, д.39-1 | 4 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0013 |
| У-154 | У-125 | 4 | 0,1 | 0,8107 | 2,92 | 0,001 | 0,25 | 0,1032 |
| У-154 | У-155 | 6 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-155 | ул. Мира, д.3-2 | 4 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0024 |
| У-155 | ул. Мира, д.3-1 | 3 | 0,1 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0005 |
| У-126 | У-127 | 7 | 0,1 | 0,262 | 0,94 | 0 | 0,02 | 0,0334 |
| У-127 | У-128 | 6 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-128 | ул. Мира, д.5-2 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-128 | ул. Мира, д.5-1 | 3 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-129 | У-131 | 8 | 0,1 | 0,19 | 0,68 | 0 | 0,01 | 0,0242 |
| У-131 | У-132 | 18 | 0,1 | 0,18 | 0,65 | 0 | 0,01 | 0,0229 |
| У-131 | ул. Мира, д.7 | 7 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0013 |
| У-132 | У-133 | 7 | 0,1 | 0,051 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0065 |
| У-133 | ул. Мира, д.9-2 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0015 |
| У-133 | ул. Мира, д.9-1 | 3 | 0,1 | 0,039 | 0,14 | 0 | 0 | 0,005 |
| У-134 | У-136 | 19 | 0,1 | 0,102 | 0,37 | 0 | 0,01 | 0,013 |
| Колонка-9 | У-134 | 38 | 0,1 | 0,122 | 0,44 | 0 | 0,01 | 0,0155 |
| У-136 | ул. Мира, д.19 | 9 | 0,1 | 0,021 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0027 |
| У-134 | У-135 | 9 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0025 |
| У-135 | ул. Мира, д.17-2 | 3 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| У-135 | ул. Мира, д.17-1 | 3 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-125 | У-126 | 9 | 0,1 | 0,267 | 0,96 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| У-127 | У-129 | 12 | 0,1 | 0,234 | 0,84 | 0 | 0,02 | 0,0298 |
| У-136 | У-137 | 18 | 0,1 | 0,081 | 0,29 | 0 | 0,01 | 0,0103 |
| У-141 | У-139 | 8 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0024 |
| У-126 | ул. Мира, д.4-2 | 9 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-129 | У-130 | 9 | 0,1 | 0,044 | 0,16 | 0 | 0 | 0,0056 |
| У-130 | ул. Мира, д.6-2 | 3 | 0,1 | 0,035 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0045 |
| У-130 | ул. Мира, д.6-1 | 3 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-137 | У-138 | 8 | 0,1 | 0,081 | 0,29 | 0 | 0,01 | 0,0103 |
| У-138 | ул. Мира, д.16-2 | 3 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-138 | ул. Мира, д.16-1 | 3 | 0,1 | 0,067 | 0,24 | 0 | 0 | 0,0085 |
| У-141 | ул. Мира, д.18 | 8 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-143 | У-142 | 6 | 0,1 | 0,041 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0052 |
| У-144 | Колонка-8 | 16 | 0,1 | 0,064 | 0,23 | 0 | 0 | 0,0081 |
| У-146 | У-145 | 3 | 0,1 | 0,092 | 0,33 | 0 | 0,01 | 0,0117 |
| У-148 | У-146 | 19 | 0,1 | 0,134 | 0,48 | 0 | 0,01 | 0,0171 |
| У-150 | У-148 | 12 | 0,1 | 0,183 | 0,66 | 0 | 0,01 | 0,0233 |
| У-143 | ул. Мира, д.20 | 9 | 0,1 | 0,018 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0023 |
| У-144 | ул. Мира, д.22 | 9 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-146 | У-147 | 11 | 0,1 | 0,042 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0053 |
| У-147 | ул. Мира, д.24-2 | 3 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-147 | ул. Мира, д.24-1 | 3 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-148 | У-149 | 11 | 0,1 | 0,049 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0062 |
| У-149 | ул. Мира, д.26-2 | 3 | 0,1 | 0,015 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0019 |
| У-149 | ул. Мира, д.26-1 | 3 | 0,1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0043 |
| У-150 | ул. Мира, д.28 | 9 | 0,1 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0022 |
| У-139 | У-137 | 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-142 | У-141 | 12 | 0,1 | 0,036 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0046 |
| У-139 | У-140 | 8 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0024 |
| У-140 | ул. Мира, д.21-1 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-140 | ул. Мира, д.21-2 | 3 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-142 | ул. Мира, д.23 | 7 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-145 | У-144 | 17 | 0,1 | 0,078 | 0,28 | 0 | 0,01 | 0,0099 |
| У-151 | У-150 | 9 | 0,1 | 0,2 | 0,72 | 0 | 0,01 | 0,0255 |
| У-152 | У-151 | 19 | 0,1 | 0,211 | 0,76 | 0 | 0,01 | 0,0269 |
| У-145 | ул. Мира, д.31 | 9 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-151 | ул. Мира, д.35 | 11 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| У-152 | У-153 | 13 | 0,1 | 0,014 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 |
| У-153 | ул. Мира, д.37-2 | 3 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-153 | ул. Мира, д.37-1 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-124 | У-123 | 11 | 0,1 | 0,4937 | 1,78 | 0,001 | 0,1 | 0,0629 |
| У-123 | У-122 | 5 | 0,1 | 0,4687 | 1,69 | 0 | 0,07 | 0,0597 |
| У-120 | У-119 | 16 | 0,1 | 0,4367 | 1,57 | 0,001 | 0,06 | 0,0556 |
| ПГ-7 | ул. Мира, д.1 | 4 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-124 | ул. Мира, д.3 | 5 | 0,1 | 0,041 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0052 |
| У-123 | ул. Мира, д.5 | 4 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-120 | ул. Мира, д.9 | 6 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-118 | У-117 | 14 | 0,1 | 0,3327 | 1,2 | 0 | 0,03 | 0,0424 |
| У-115 | У-114 | 3 | 0,1 | 0,2947 | 1,06 | 0 | 0,02 | 0,0375 |
| У-113 | У-112 | 3 | 0,1 | 0,2497 | 0,9 | 0 | 0,02 | 0,0318 |
| У-108 | У-102 | 13 | 0,1 | 0,1537 | 0,55 | 0 | 0,01 | 0,0196 |
| У-118 | ул. Мира, д.11 | 3 | 0,1 | 0,035 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0045 |
| У-115 | ул. Мира, д.15 | 3 | 0,1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 |
| У-113 | ул. Мира, д.17 | 10 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-108 | ул. Мира, д.21 | 7 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0009 |
| У-122 | У-121 | 17 | 0,1 | 0,4597 | 1,65 | 0,001 | 0,07 | 0,0585 |
| У-122 | ул. Мира, д.2 | 15 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 |
| У-119 | У-118 | 4 | 0,1 | 0,3677 | 1,32 | 0 | 0,04 | 0,0468 |
| У-117 | У-116 | 10 | 0,1 | 0,3257 | 1,17 | 0 | 0,03 | 0,0415 |
| У-116 | У-115 | 6 | 0,1 | 0,2997 | 1,08 | 0 | 0,02 | 0,0382 |
| У-112 | У-111 | 17 | 0,1 | 0,2217 | 0,8 | 0 | 0,01 | 0,0282 |
| У-114 | У-113 | 6 | 0,1 | 0,2587 | 0,93 | 0 | 0,02 | 0,0329 |
| У-111 | У-110 | 10 | 0,1 | 0,1967 | 0,71 | 0 | 0,01 | 0,025 |
| У-110 | ПГ-9 | 16 | 0,1 | 0,1757 | 0,63 | 0 | 0,01 | 0,0224 |
| У-109 | У-108 | 5 | 0,1 | 0,1607 | 0,58 | 0 | 0,01 | 0,0205 |
| У-98 | У-102 | 27 | 0,1 | 0,0643 | 0,23 | 0 | 0 | 0,0082 |
| У-97 | У-98 | 15 | 0,1 | 0,2183 | 0,79 | 0 | 0,01 | 0,0278 |
| У-119 | ул. Мира, д.10 | 14 | 0,1 | 0,069 | 0,25 | 0 | 0 | 0,0088 |
| У-117 | ул. Мира, д.12 | 16 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0009 |
| У-116 | ул. Мира, д.14 | 15 | 0,1 | 0,026 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0033 |
| У-114 | ул. Мира, д.16 | 14 | 0,1 | 0,036 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0046 |
| У-112 | ул. Мира, д.18 | 17 | 0,1 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0036 |
| У-111 | ул. Мира, д.20 | 17 | 0,1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0032 |
| У-110 | ул. Мира, д.22 | 17 | 0,1 | 0,021 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0027 |
| У-109 | ул. Мира, д.24 | 20 | 0,1 | 0,015 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0019 |
| У-102 | У-103 | 21 | 0,1 | 0,218 | 0,78 | 0 | 0,01 | 0,0278 |
| У-103 | У-106 | 3 | 0,1 | 0,122 | 0,44 | 0 | 0,01 | 0,0155 |
| У-103 | У-104 | 3 | 0,1 | 0,096 | 0,35 | 0 | 0,01 | 0,0122 |
| У-104 | У-105 | 3 | 0,1 | 0,043 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0055 |
| У-106 | У-107 | 3 | 0,1 | 0,066 | 0,24 | 0 | 0 | 0,0084 |
| У-105 | ул. Мира, д.26-7 | 3 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| У-105 | ул. Мира, д.26-8 | 3 | 0,1 | 0,032 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0041 |
| У-104 | ул. Мира, д.26-5 | 3 | 0,1 | 0,032 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0041 |
| У-104 | ул. Мира, д.26-6 | 3 | 0,1 | 0,021 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0027 |
| У-106 | ул. Мира, д.26-3 | 3 | 0,1 | 0,035 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0045 |
| У-106 | ул. Мира, д.26-4 | 3 | 0,1 | 0,021 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0027 |
| У-107 | ул. Мира, д.26-1 | 3 | 0,1 | 0,042 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0053 |
| У-107 | ул. Мира, д.26-2 | 3 | 0,1 | 0,024 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0031 |
| У-98 | У-99 | 22 | 0,1 | 0,154 | 0,55 | 0 | 0,01 | 0,0196 |
| У-99 | У-100 | 3 | 0,1 | 0,101 | 0,36 | 0 | 0,01 | 0,0129 |
| У-100 | У-101 | 4 | 0,1 | 0,079 | 0,28 | 0 | 0,01 | 0,0101 |
| У-99 | ул. Мира, д.28-3 | 4 | 0,1 | 0,021 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0027 |
| У-99 | ул. Мира, д.28-1 | 3 | 0,1 | 0,032 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0041 |
| У-100 | ул. Мира, д.28-5 | 3 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| У-100 | ул. Мира, д.28-4 | 3 | 0,1 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0014 |
| У-101 | ул. Мира, д.28-7 | 3 | 0,1 | 0,047 | 0,17 | 0 | 0 | 0,006 |
| У-101 | ул. Мира, д.28-6 | 3 | 0,1 | 0,032 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0041 |
| У-21 | Колонка-4 | 16 | 0,1 | 0,4577 | 1,65 | 0,001 | 0,07 | 0,0583 |
| ПГ-24 | Колонка-9 | 6 | 0,1 | 0,129 | 0,46 | 0 | 0,01 | 0,0164 |
| Колонка-5 | У-25 | 4 | 0,1 | 0,3027 | 1,09 | 0 | 0,03 | 0,0385 |
| ПГ-23 | У-33 | 24 | 0,1 | 0,0967 | 0,35 | 0 | 0,01 | 0,0123 |
| У-23 | Колонка-5 | 21 | 0,1 | 0,3897 | 1,4 | 0,001 | 0,05 | 0,0496 |
| Колонка-2 | ПГ-21 | 19 | 0,1 | 0,5237 | 1,89 | 0,002 | 0,11 | 0,0667 |
| У-11 | У-70 | 80 | 0,1 | 0,5888 | 2,12 | 0,011 | 0,14 | 0,075 |
| У-70 | У-71 | 15 | 0,1 | 0,5352 | 1,93 | 0,002 | 0,11 | 0,0681 |
| ПГ-17 | У-74 | 53 | 0,1 | 0,4772 | 1,72 | 0,004 | 0,07 | 0,0608 |
| У-82 | У-84 | 21 | 0,1 | 0,2862 | 1,03 | 0 | 0,02 | 0,0364 |
| ПГ-15 | У-38 | 16 | 0,1 | 0,1519 | 0,55 | 0 | 0,01 | 0,0193 |
| У-46 | У-47 | 20 | 0,1 | 0,099 | 0,36 | 0 | 0,01 | 0,0126 |
| У-50 | У-46 | 10 | 0,1 | 0,2331 | 0,84 | 0 | 0,02 | 0,0297 |
| У-56 | ПГ-13 | 15 | 0,1 | 0,3851 | 1,39 | 0,001 | 0,04 | 0,049 |
| У-70 | У-69 | 48 | 0,1 | 0,0536 | 0,19 | 0 | 0 | 0,0068 |
| У-90 | У-69 | 13 | 0,1 | 0,5355 | 1,93 | 0,001 | 0,11 | 0,0682 |
| У-10 | У-11 | 13 | 0,1 | 1,2335 | 4,44 | 0,007 | 0,54 | 0,1571 |
| Колонка-1 | ПГ | 17 | 0,1 | 1,2995 | 4,68 | 0,01 | 0,6 | 0,1655 |
| У-6 | У-5 | 19 | 0,1 | 0,023 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0029 |
| У-3 | У-6 | 29 | 0,1 | 1,3495 | 4,86 | 0,019 | 0,64 | 0,1718 |
| У-2 | У-3 | 4 | 0,15 | 2,9507 | 10,62 | 0,001 | 0,36 | 0,167 |
| У-3 | У-4 | 22 | 0,1 | 1,1878 | 4,28 | 0,011 | 0,5 | 0,1512 |
| У-4 | У-5 | 15 | 0,1 | 1,1878 | 4,28 | 0,008 | 0,5 | 0,1512 |
| У-5 | Колонка-7 | 59 | 0,1 | 1,2108 | 4,36 | 0,031 | 0,52 | 0,1542 |
| Колонка-7 | У-97 | 71 | 0,1 | 0,9768 | 3,52 | 0,025 | 0,35 | 0,1244 |
| У-96 | ПГ-11 | 72 | 0,1 | 0,7585 | 2,73 | 0,016 | 0,22 | 0,0966 |
| У-97 | У-96 | 8 | 0,1 | 0,7585 | 2,73 | 0,002 | 0,22 | 0,0966 |
| Колонка-7 | У-152 | 29 | 0,1 | 0,225 | 0,81 | 0 | 0,01 | 0,0286 |
| Колонка-8 | У-143 | 13 | 0,1 | 0,059 | 0,21 | 0 | 0 | 0,0075 |
| У-132 | ПГ-24 | 15 | 0,1 | 0,129 | 0,46 | 0 | 0,01 | 0,0164 |
| У-125 | ПГ-7 | 132 | 0,1 | 0,5437 | 1,96 | 0,016 | 0,12 | 0,0692 |
| ПГ-7 | У-124 | 17 | 0,1 | 0,5347 | 1,92 | 0,002 | 0,11 | 0,0681 |
| У-121 | У-120 | 27 | 0,1 | 0,4597 | 1,65 | 0,002 | 0,07 | 0,0585 |
| ПГ-9 | У-109 | 26 | 0,1 | 0,1757 | 0,63 | 0 | 0,01 | 0,0224 |
| У-3 | ПГ-2 | 112 | 0,1 | 0,4134 | 1,49 | 0,006 | 0,05 | 0,0526 |
| ПГ-2 | У-156 | 139 | 0,1 | 0,4134 | 1,49 | 0,007 | 0,05 | 0,0526 |
| У-156 | ПГ-4 | 146 | 0,1 | 0,4134 | 1,49 | 0,008 | 0,05 | 0,0526 |
| ПГ-4 | У-154 | 106 | 0,1 | 0,8337 | 3 | 0,028 | 0,26 | 0,1062 |
| У-2 | У-162 | 74 | 0,1 | 0,4203 | 1,51 | 0,004 | 0,05 | 0,0535 |
| У-162 | У-161 | 38 | 0,1 | 0,4203 | 1,51 | 0,002 | 0,05 | 0,0535 |
| У-161 | У-160 | 99 | 0,1 | 0,4203 | 1,51 | 0,005 | 0,05 | 0,0535 |
| У-160 | У-159 | 43 | 0,1 | 0,4203 | 1,51 | 0,002 | 0,05 | 0,0535 |
| У-159 | У-158 | 60 | 0,1 | 0,4203 | 1,51 | 0,003 | 0,05 | 0,0535 |
| У-158 | У-157 | 42 | 0,1 | 0,4203 | 1,51 | 0,002 | 0,05 | 0,0535 |
| У-157 | ПГ-4 | 52 | 0,1 | 0,4203 | 1,51 | 0,003 | 0,05 | 0,0535 |

Приложение 5

Водопроводные сети

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf